아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울아리수본부
수신	서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	부단수차단 시공 급수운영계획 검토 결과 회신

1. 서부수도사업소 급수운영과-9182(2024.5.23.)호 관련입니다.

2. 마포구 관내 시설물 정비공사 관련 부단수차단 시공 급수운영 회의결과에 따라 다음과 같이 승인 통보하오니 무단수차단 적용시 준수사항을 참고하시어 안전사고 예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검토의견

1) 부단수 천공·차단 및 밸브 조절시 급격한 밸브조절을 지양하여 유속변화 최소화

2) 흔들림 및 처짐 방지를 위한 가배관 받침 등 보강방안 마련하여 실시

3) 가배관 내부 용접 시 분진방지를 위하여 용접부 에폭시 제거 후 용접

4) 가배관 통수 전 퇴수 및 수질검사 철저

※ 퇴수구경 100mm 이상 확보하여 실시

붙임  무단수차단공법 적용시 준수사항 1부.  끝.

	서울아리수본부장
주무관	안효준		배수과장	유양현		급수부장	06/03
백광인
협조자	주무관	조성균
시행	배수과-4956	(	2024. 6. 3.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 4층 배수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1438	/전송	02-3146-1189	/	ako92@seoul.go.kr	/	부분공개(5)