문서번호	시설관리과-8979
결재일자	2024. 6. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
김준영	오정훈	06/03
		조임남
협 조
	주무관		장승호
	주무관		박호권
	주무관		이병규
	주무관		이종찬
	주무관		김창주

노량진배수지 중앙제어실 소방설비 안전관리 계획

노량진배수지 중앙제어실 소방설비 안전관리 계획

2024. 05.

남부수도사업소

(시설관리과)

노량진배수지 중앙제어실 소방설비 안전관리 계획

시설관리과장 :조임남☎3146-4590 기전팀장 :오정훈☎4614 담당 :김준영☎4617

「소방시설 설치∙유지 및 안전관리에 관한 법률 제 20조」에 의거 소방 계획을 수립∙시행하여 화재사고 예방 및 초기대응에 만전을 기하여 인명과 재산을 보호하고자 함

Ⅰ		추진개요

관련근거

❍「화재예방, 소방시설 설치∙유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조

- 특정 소방대상물의 소방안전관리 기준

❍「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」제5조

- 소방안전관리자의 선임

적용범위

❍ 중앙제어실(노량진배수지)의 모든 건축물, 기계, 전기 및 가스시설 등

❍ 중앙제어실(노량진배수지)에 배치된 공무원 등 모든 근무자

기본방향

❍ 순찰 강화로 화재예방 철저

❍ 교육 및 훈련을 통한 안전의식 고취

❍ 각종 소화설비 기능유지를 위한 관리체계 확립

❍ 화재 발생시 행동요령에 따른 초기 진화 및 신속한 대피

Ⅱ		대상시설 및 현황

기구 및 인력 : 시설관리과 기전팀 소속 14명(배수지 근무자)

❍ 소방안전관리자 : 공업 6급 오정훈(기전팀장)

소방대상 : 중앙제어실(노량진배수지) 송수펌프동

구 분	송수펌프동	비 고
층 수	지상2층~지하1층	24시간 직원이 상주하는 중앙제어실은 소방대상물 면적에서 제외됨(단, 소화기 비치)
건축면적(연면적)	1,736.94㎡

소방시설

소방시설 종류		수량	비 고
소화기구	소화기	25개	제어실 : 7개 송수펌프동 : 18개
경보설비	자동화재탐지설비(감지기)	16개	송수펌프동
	누전경보기	1개
소화설비	자동소화장치	9개	송수펌프동
	이산화탄소소화설비	47개(이산화탄소가스통)
피난설비	인명구조기구	1세트(공기호흡기)	송수펌프동
	유도등	23개
	비상조명등	1개
가타설비	방화문	8개	송수펌프동

화재예방을 위한 준수사항 실천

❍ 방화순찰

- 순찰대상 : 화재 발생 및 위험이 예상되는 청사구 구역

- 순찰코스 : ① 제어실 ② 통신실 ③ UPS실 ④ 보일러실 ⑤ 숙직실

⑥ 전기실 ⑦ 변압기실  ⑧ 비상발전실 ⑨ 송수펌프실 및 관랑실

- 방화순찰은 근무자 2인이 일 2회 순찰하고 특히 공휴일이나 야간에는 순찰 근무를 철저히 하여 사고 예방

- 방화순찰자는 순찰 중 특이사항 발견시 즉시 응급조치하고, 근무일지에 기록

❍ 평상시 비상 대피통로 등 확인, 유사시 탈출에 지장이 없도록 숙지

❍ 기타 준수 요구 사항

- 전기히터, 석유난로 등 개인 보조기구 사용 제한

- 비상출입구, 소화전, 환풍 시설 등에 물건 적치 금지

Ⅲ		세부추진계획

소방안전관리자 선임

❍ 소방안전관리자 – 기전팀장(공업6급 오정훈)

❍ 권      한

- 중앙제어실(노량진배수지) 방호관리 업무와 관련 직원 지휘 통솔

❍ 임      무

- 소방계획서 작성, 자위소방대 조직

- 피난시설 및 방화시설 유지관리

- 소방훈련, 교육, 화기취급의 지도. 감독 등

분임 소방책임자 지정

❍ 목      적  : 효과적인 방화관리 업무 수행

❍ 대      상  : 중앙제어실 및 송수펌프동

❍ 분임소방책임자 : 각 조별 조장

❍ 임      무

- 각조 근무일에 화재예방 및 안전점검

- 방화상 필요한 문제점 도출 시정요구

- 기타 소방안전관리자를 대행하여 각조의 방화전반에 관한 사항 총괄

자위소방대 조직

❍ 관련근거 : 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제12조

❍ 조    직

- 자위소방대에 대장,부대장 및 분임 소방책임자을 둔다.

- 중앙제어실(노량진배수지)에 근무하는 모든 인원으로 구성한다.

- 자위소방대는 중앙제어실 근무환경(평일 : 5명, 주말, 공휴일 및

야간 : 3명)을 고려하여 소화반 1개 반으로 구성한다.

			대장:기전팀장 부대장:제어실장
A조 소방책임자:이병규			B조 소방책임자:박호권				C조 소방책임자:장승호			D조 소방책임자:김창주
강신현			김상길				원창희			김민재
박인			오연진(기간제)				구종헌			김석웅(기간제)

❍ 임      무

- 대장은 자위소방대를 총괄. 지휘. 운용한다.

- 분임 소방책임자는 대장을 보좌하고, 대장 및 부대장이 부득이한 사유로 임무를 수행할 수  없는 때에는 그 임무를 대행한다.

- 자위소방대장은 화재진압 등에 관한 훈련계획을 수립, 시행한다.

- 소화반은 대장의 지휘를 받아 화재를 진압한다.

Ⅳ		화재발생 시 행동요령

행동요령

❍ 화재 발생사실을 최초로 목격한자는 119신고, 구내전파, 초기 소화 등의

초동조치

❍ 화재발생 사실이 제어실에 전파되면 평소 운영중인 자위소방대의 임무를

즉각 수행

소화활동

❍ 1차진압(발화초기)

- 화재를 최초로 발견한 근무자는 119신고, 구내전파, 소화기를 이용 초기

진화작업

❍ 2차진압(자체 소방조직 활용)

- 제어실 필수 운영인력(1인)을 제외한 전 직원은 현장에 출동하여 진화실시

- 소방차와 소방대원 도착할 때까지 화재 확산 최대한 지연

- 소방대원 도착 즉시 진화작업 가능하도록 협조

화재 발생시 연락체계

목격자	→	구내전파 및 119신고	→	초기진화
		↓		↓
		육성 : “불이야” 외침		비상연락
		↓		↓
		발신기 : 경보발생		기전팀장 및 시설관리과장

Ⅴ		행정사항 등

중앙제어실(노량진배수지) 근무자 소방관리업무 규정 숙지 및 화재예방 철저

소방시설 작동기능점검 및 종합정밀점검 결과 지적사항 보완 철저.  끝.