문서번호	정수과-5357
결재일자	2024. 6. 3.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이준호		김민섭	06/03
			서한호
협조

2024년 여름철 수질관리 대책

2024. 5.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

2024년 여름철 수질관리 대책

여름철 집중호우 등으로 인한 수질사고 예방을 위하여 정수처리 강화 및 수질관리 대책 수립·시행으로 아리수 생산에 만전을 다하고자 함

Ⅰ		개요

□ 추진 근거 :’24년 여름철 아리수 수질관리 대책(수질과-3992, ’24.5.1)

□ 추진 기간 :’24. 5. 15 ~ 10. 15.(5개월간)

□ ’24년 여름철 전망

ㅇ 기온은 평년(23.4~24.0℃)보다 높을 확률이 50% 이상이고, 강수량은      평년(622.7~790.5mm)과 비슷하거나 많을 확률이 각각 40% 예상

ㅇ 여름 장마와 우리나라에 영향을 주는 태풍 발생, 기후이상에 따른      집중호우 등으로 고탁도 원수 유입 예상

※ 최근 우리나라에 직접영향을 준 태풍 수: ’20년 4건, ’21년 3건, ’22년 5건, ’23년 1건)

□ 여름철 원수 수질 특성

ㅇ 강우의 영향으로 원수 탁도, pH, 알칼리도 급변

ㅇ 집중호우 초기, 오염물질 다량 유입으로 염소요구량 증대

ㅇ 탁도 증가 및 알칼리도 저하로 응집제 등 정수약품 사용량 증가

ㅇ 가뭄 시, 상수원 조류 발생에 따른 맛․냄새 물질 관리 필요

※ 장마철 원수 주요 수질변화

구 분	평시	장마 기간	주 요 현 상
탁도(NTU)	3~5	10~1,000	토사유입에 따른 탁도 급상승
pH	7.5~8.5	6.0~7.0	낮은 알칼리도는 응집 및 침전효율 저하 원인으로 작용
알칼리도(mg/L)	40~60	10 ~ 30

➡장마 이후 가뭄 시, 남조류 발생에 의한 맛․냄새물질 발생 증가

□ 수질(정수)관리 목표

구 분	항 목	수질기준	평상시	집중호우 시
장마 및 집중호우	탁 도(NTU)	0.5 이하	0.06 이하	0.1 이하
	알칼리도(mg/L)	-	40~60	20 이상
	pH	5.8~8.5	7.0~7.5	6.8 이상
	잔류염소(mg/L) (수도꼭지 기준)	0.1이상	0.1~0.3	0.1 이상
조류 발생	맛․냄새(ng/L)	20	8이하	8 이하

※ 우기철 목표기간 : 원수 탁도가 100NTU이상 상승하여 원수수질이30NTU 이하로 회복될 때까지의 기간

Ⅱ		수질관리 대책

장마철 사전준비

□ 약품 저장시설 및 장비 점검·정비

ㅇ 약품 저장시설 및 투입시설 일제점검

- 약품투입 설비(예비포함) 정량펌프 등 노후부품 교체 및 시운전

- 가성소다 등 간헐적 사용설비 시험운전 등 사전점검

ㅇ 취수장 스크린 및 이동밴드 스크린 사전 정비로 협잡물 제거

ㅇ 취수장 조류차단막 및 오일펜스 정비(장마철 철거)

ㅇ 정수처리 공정별 수질자동측정기(샘플링펌프 등) 점검 및 정비

ㅇ 장마 전, 혼화지․침전지․여과지 등 정수시설 정비 및 청소 완료

ㅇ 원수 수질 급변 대비, 제어실 정수약품 투입 조견표 비치

장마철 수질관리 교육	약품투입설비 점검	수질자동측정기 점검	응집․침전지 청소

□ 정수약품 사전확보 및 수급관리

ㅇ 응집제(30일), 알칼리제 및 소독제 10일분 이상

ㅇ 고염기도 응집제(PAHCS) 사전 투입 준비 및 배관 점검

□ 장마철 수질관리 비상 근무조 편성

ㅇ 구 성 : 12명(정수과 일근직), 책임자: 정수과장

※ 제어실 생산책임자 및 생산팀 비상 근무조 해당일 자동 편성

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

※ 고탁도 유입시 비상근무 판단은 당일 17:00 원수 탁도 등에 의해 결정하고 생산           (수질)관리 팀장이 비상 근무조 및 당일 근무 인력을 파악하여 근무 명령 상신

- 24시간 수질관리 비상근무 근무자(일근직)는 그 다음 정상 근무일에 대체휴무 권장하나      부서 업무 사정이나 그 밖의 부득이한 사유가 있는 경우에는 6주 이내 대체 휴무 실시.

☞ (예) 평일 18:00~익일 09:00까지 비상 근무한 경우

18~24시 초과근무 인정, 익일 00시~09시, 대체 휴무 또는 초과근무 인정

(근거 : 2024년 서울특별시 공무원 휴가 등 업무 지침(인사과-6222.’24.2.13.)

□ 비상근무조 주요업무

ㅇ 장마철 고탁도 유입 시 공정별 수질관리(탁도, pH, 잔류염소 등)

ㅇ 암모니아성-질소 유입 시, 전․후염소 모니터링 및 잔류염소 관리

ㅇ 송수잔류염소 및 배수지 공급계통의 잔류염소 변화 감시

ㅇ 응집제, 가성소다 주입률 적정 여부 조사 및 조치

- 집중호우에 따른 고탁도 유입 시 쟈-시험 실시

-  SCD, FSI 감시를 통한 실시간 약품주입 및 응집상태 감시

ㅇ 약품투입시설 정상 운전상태 및 약품투입량 현장 실측, 조치 등

장마철 수질관리

□ 고탁도 원수 유입 시, 목표수질(탁도, pH, 알칼리도) 유지

ㅇ 장마철 원수수질변화 시 목표수질(탁도, pH, 알칼리도) 유지

- 약품투입조견표 제어실 상시 비치로 수질 급변 시 신속 대응

- 원수 pH(7.0) 및 알칼리도(30mg/L) 저하 시 알칼리제 주입

구분	항목	목표수질(자체)
정수	탁도(NTU)	0.06 이하(최대 0.1이하)
	pH	6.8 이상
	알칼리도(mg/L)	20 이상
	잔류염소(mg/L)	0.1 이상

ㅇ 쟈-시험, 흐름전위측정기(SCD), 응집플럭성장측정장치(FSI)           모니터링으로 정수약품 적정(실시간)투입 감시 강화

- SCD : 응집제 주입 후, 혼화수 전하 중화 측정( 목표값: 0±10mV)

- FSI(Flock Size Index) : 응집지 플럭 크기 측정

ㅇ 공정별 현장순찰 강화 및 취약시간대(야간,공휴일) 집중 수질관리

ㅇ 침전지 밀도류 발생 방지 및 원수 탁도 회복기 수질관리 유의

ㅇ 침전슬러지 발생량에 따라 슬러지콜렉터 가동횟수 조정 운영

ㅇ 수질관리 운영요원 직무교육 실시

- 고탁도 발생징후 사전 동향파악 철저로 정수약품 적정 투입

⇒ 일기예보, 팔당댐방류량, 한강수위, 상류 취수장의 SWN 결과 등

-  생산책임자 : 야간 및 공휴일 취약시간 집중관리

□ 초기 오염물질(NH3-N 등) 유입 시, 수질관리

ㅇ 정수장 및 취수장간 수질 모니터링 강화 및 수질정보 공유

- 강우 초기 취수 원수 암모니아성질소, 전기전도도 감시 강화

※ 전기전도도

․ 용액이 전류를 운반할 수 있는 정도(단위: ohm-1)

․ 물중에 함유되어 있는 양이온, 음이온의 합계

․ 원수의 하수, 산업폐수, 해수의 유입(혼입)이나 배급수계통의 물의

흐름(체류시간) 등을 추정하는데 이용

ㅇ 다량의 오염물질 유입 시, 전․후염소 처리 및 잔류염소 관리 강화

- 염소투입량 부족 대비 예비 염소투입기 점검 및 상시 가동 대기상태 유지

맛․냄새물질 수질관리

□ 남조류 발생

ㅇ 장마 후 가뭄 또는 폭염에 의한 일조량, 수온증가 등으로 정체수역         (팔당호, 잠실수중보 상류)에 (남)조류 발생에 따른 맛․냄새 물질 및        조류독소(마이크로시스틴 등) 생성

□ 대  책

ㅇ 조류 연속측정기(엽록소 측정장치) 운영 및 모니터링 철저

ㅇ 조류경보제 및 서울시 맛․냄새물질 관리기준에 의거 시행

◈ 조류경보제 운영(물환경보전법)

ㅇ 발령기준: 2회 연속 초과시 발령(기준항목: 유해남조류 4종)

조류경보	관심	경 계	대 발 생
남조류세포수(세포/mL)	1,000	10,000	1,000,000

- 정수처리 공정 최적운영으로 정수 맛·냄새물질 모두 불검출

◈ 맛․냄새물질 관리기준 운영(서울시 자체)

ㅇ 발령기준: 1회 초과 시 발령(기준항목: 2-MIB, Geosmin)

조류경보	관 심		경 계
	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin
냄새물질(ng/L)	20	100	100	300

- ’23년 운영결과: 관심단계 이하 검출(자양 2-MIB : 최대 12ng/L(’23.8.7.))

ㅇ 원수 수질에 따른 자양․강북취수장 선택적 취수

ㅇ 조류 및 냄새물질 저감을 위한 정수처리 강화

- 원수 pH 상승 시 이산화탄소 투입 최적 응집·침전상태 유지

- 원수 냄새물질(지오스민, 2-MIB) 20ng/L이상 검출 시, 공정별

정수처리 강화 및 맛․냄새물질 모니터링 검사주기 조정

- 냄새물질 증가 시 전염소 투입 중지(최소화), 중염소로 전환 투입

- 맛․냄새물질 고농도 발생 시 고도산화공정(AOP) 운영

□ GC/MS를 이용하여 공정별 분석을 통한 오존 주입률 신속조정

□ 활성탄 흡착지 역세척 강화 및 역세주기 조정

- 정수처리 장애 조류발생 시 역세척 주기 조정

ㅇ 타 정수센터 및 수도사업소 네트워크 강화

- 강북․구의 아리수정수센터와 정보교환을 통해 조류증가에 선제대응

- 공급수계 내 수도사업소와 연계한 냄새(민원발생) 감시체계 구축

소독(잔류염소) 관리

□ 잔류염소 목표

ㅇ 공급수계 수도꼭지 잔류염소 측정값 주기적 모니터링을 통한 정수   잔류염소 목표값  탄력적 운영

- 배수지 관리지점(노고산 배수지) 목표값±0.04mg/L 상시 유지

ㅇ 관말 수도꼭지 잔류염소 목표: 0.1~0.3 mg/L 유지

- 수인성 전염병 발생 시 0.4 mg/L 이상

□ 대  책

ㅇ 정수장 잔류염소 목표값 설정 운영 균등 유지

ㅇ 초기 강우로 오염물질 다량 유입시 등 취약시기 대비 집중관리

- 전염소 처리를 강화하여 파과점 염소처리 철저 시행

- 착수정 잔류염소 목표 : 0.3 mg/L 이상 유지

- 오존처리 강화를 통한 오염물질 분해로 후염소 안정화

ㅇ 수질관리시스템(SWN)의 공급수계별 잔류염소 실시간 확인 감시

- 공급수계별 잔류염소 관리지점의 계절별 잔류염소 목표값 설정 운영

ㅇ 공급수계 수도꼭지 잔류염소 측정값의 주기적 모니터링

ㅇ 관말 목표 잔류염소 유지 취약시기인 하절기(7월~8월)에 수도꼭지         잔류염소 현장 모니터링 실시(1회/월)

Ⅲ		수질 이상 발생시 대응조치

□ 원·정수 수질검사 결과 수질이상 발생 시 조치

ㅇ『식·용수 사고 현장조치 행동매뉴얼』의 수질오염 사고시 현장매뉴얼 등에 따라 조치

ㅇ 수질오염 물질별 특성에 따른 상황판단 기준에 의거 초기대응 조치에 철저를 기하고 취수 및 생산중지 여부 등 결정 시 즉시 본부 보고

ㅇ『식·용수 사고 현장조치 행동매뉴얼』의 수질사고 시 수습대책 실무반 편성 및 운영

Ⅳ		행정사항

취수장 조류차단막 및 오일펜스 철거완료      : ’24.6.15 ~ 6.25.

정수생산에 영향 주는 침전지․여과지 청소완료  :  ’24.4.30 ~ 6.15.

장마철 대비 수질관련 설비점검 및 직원교육  : ’24.6.20 ~ 6.24.

붙임  1. 연도별 강수량 및 탁도 현황                         1부.

2. 한강 상류댐 방류량별 유달시간                      1부.

3. 수질사고 발생시 보고 서식                          1부.

4. 수질사고 수습대책 조직 및 임무                     1부.

5. 정수약품 투입률 조견표(PAC, PAHCS, NaOH, CO2)      1부.

6. 환경오염 사고 시 비상연락체계                      1부.

7. 긴급복구업체 비상연락망                            1부. 끝.