문서번호	급수운영과-10035
결재일자	2024. 6. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		시설관리과장
이훈재		06/04
		이동욱
협 조
	시설운영팀장			이유찬
	주무관			김민재

2024년 유수율 향상 대책

(심야시간 최소 유량비교)

대현산01 중블록 공급량 분석 및 점검 결과 보고

2024. 6.

중부수도사업소

(시설관리과)

(심야시간 최소 유량비교)

대현산01 중블록 공급량 분석 및 점검 결과 보고

유량감시 시스템(심야시간 최소유량 비교)에 의한 과학적인 공급량 분석을 통하여 2024년 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 대현산01 중블록 공급량 현황

ㅇ 공급량(4월): 459,275㎥, 전년대비 +14.88천㎥ 증가(+3.35%)

중블록		2024년 4월		2023년 4월		증･감
		월공급량	일공급량	월공급량	일공급량	증감량	증감율
사업소(계)		10,980,592	366,020	10,802,085	360,070	178,507	1.65%
종로구	소계	2,390,462	79,682	2,427,471	80,916	-37,009	-1.52%
	대현산01	459,275	15,309	444,392	14,813	14,883	3.35%
	대현산02	803,418	26,781	808,412	26,947	-4,994	-0.62%
	대현산03	360,292	12,010	367,433	12,248	-7,141	-1.94%
	대현산09	230,459	7,682	285,900	9,530	-55,441	-19.39%
	남산01	223,924	7,464	205,895	6,863	18,029	8.76%
	북악가01	313,094	10,436	315,439	10,515	-2,345	-0.74%

□ 공급량 감소 대책

○ 업무 추진 흐름도

TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	공급량 분석 (일일 심야시간 유량비교, 월간)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	중점 누수탐지	⇒	추진결과 보고 (유수율 향상)

○ 2024년 공급량관리 특별대책회의(T.F팀)

- 일    시: 2024. 3. 11.(월) 9:30

- 장    소: 급수운영과 사무실

- 참 석 자: 급수운영과장 등 12명

· 공급량 관리업무 총괄 팀장 및 담당,

수계조절요원, 누수탐지, 유량계 담당

○ 내용: 공급량 증가에 따른 각 담당별 해결방안 모색(摸索)

- 유량감시 시스템(심야시간 최소 유량 비교)에 의한 공급량 수위변화 분석

- 사업소간 경계밸브 및 지역별 퇴수밸브 개폐 상태 확인

- 공급량 증가 중블록별 집중 누수 탐지 시행

‣ 하수 BOX 및 대형 하수관로 탐지 실시

‣ 80㎜~350㎜이하 누수다발 배급수관 중심으로 실시

‣ 정밀 탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식 탐지기 병행

□ 추진 사항

1. 유량감시 시스템(심야시간 최소 유량 비교) 공급량 분석

- 대상: 대현산01 중블록

(종로구 창신1.2.3동, 숭인1.2동, 세대수 39,994, 수전수 10,585)

- 유량 비교: (2024. 04. 22. 새벽 04:00) 717㎥

2. ’24. 04. 23. ~ 04. 29 경계밸브 및 퇴수밸브 점검: 이상 없음

- 종로 261(삼성보스톤내과의원) 퇴수밸브 100mm 등 22개소 점검

3. ’24. 04. 30. ~ 05. 03 중블록내 누수탐지 실시

- 하수 BOX 및 대형 하수관로, 누수다발 배급수관 중심으로 실시

- 누수징후 발견: 2023. 05. 03.(금)

- 누수징후 위치: 종로구 종로5가 314-1 앞

□ 추진 결과

○ 누수탐지 및 복구 시행 : 20mm 1개소, 방지량 1㎥/일

중블록	위 치	완료일자	재 질	구경 (mm)	누수량	보수내역
대현산01	종로구 종로5가 194-1	2024-05-13	스테인레스강관 (SSP)	20	1	새들볼트조임

□ 향후 계획

○ 유수율 저조 중블록 특별관리

- 대상: 대현산01 중블록(2024. 3월 유수율(혼용) : 68.62%)

- 중블록 내 누수탐지 및 불용관, 노후관 정비로 지속적인 중블록 관리.

○ 유량감시 시스템에 의한 과학적인 공급량 분석 추진

- 일일(심야시간 최소 유량 비교), 주간, 월간 단위 분석

붙임  1. 유량감시시스템, 심야시간 유량 비교 1부.

2. 누수탐지 적출보고서 1부.

3. 2023년 5월 누수탐지 대장 1부.  끝.