문서번호	급수운영과-10022
결재일자	2024. 6. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이훈재		06/04
		김상웅
협 조
	급수관리팀장			代성영한
	주무관			김두섭

2024년 유수율 향상 대책

(심야시간 최소 유량비교)

대현산06 중블록 공급량 분석 및 점검 결과 보고

2024. 6.

중부수도사업소

(심야시간 최소 유량비교)

대현산06 중블록 공급량 분석 및 점검 결과 보고

유량감시 시스템(심야시간 최소유량 비교)에 의한 과학적인 공급량 분석을 통하여 2024년 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 대현산06 중블록 공급량 현황

ㅇ 공급량(4월): 752,430㎥, 전년대비 –163.19천㎥ 감소(-17.82%)

중블록		2024년 4월		2023년 4월		증･감
		월공급량	일공급량	월공급량	일공급량	증감량	증감율
사업소(계)		10,980,592	366,020	10,802,085	360,070	178,507	1.65%
중구	소계	2,320,747	77,358	2,068,427	68,948	252,320	12.20%
	대현산04	778,263	25,942	626,214	20,874	152,049	24.28%
	대현산05	305,647	10,188	138,030	4,601	167,617	121.44%
	대현산06	752,430	25,081	915,622	30,521	-163,192	-17.82%
	남산02	435,624	14,521	334,302	11,143	101,322	30.31%
	만리01	48,783	1,626	54,259	1,809	-5,476	-10.09%

□ 공급량 감소 대책

○ 업무 추진 흐름도

TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	공급량 분석 (일일 심야시간 유량비교, 월간)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	중점 누수탐지	⇒	추진결과 보고 (유수율 향상)

○ 2024년 공급량관리 특별대책회의(T.F팀)

- 일    시: 2024. 3. 11.(월) 9:30

- 장    소: 급수운영과 사무실

- 참 석 자: 급수운영과장 등 12명

· 공급량 관리업무 총괄 팀장 및 담당,

수계조절요원, 누수탐지, 유량계 담당

○ 내용: 공급량 증가에 따른 각 담당별 해결방안 모색(摸索)

- 유량감시 시스템(심야시간 최소 유량 비교)에 의한 공급량 수위변화 분석

- 사업소간 경계밸브 및 지역별 퇴수밸브 개폐 상태 확인

- 공급량 증가 중블록별 집중 누수 탐지 시행

‣ 하수 BOX 및 대형 하수관로 탐지 실시

‣ 80㎜~350㎜이하 누수다발 배급수관 중심으로 실시

‣ 정밀 탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식 탐지기 병행

□ 추진 사항

1. 유량감시 시스템(심야시간 최소 유량 비교) 공급량 분석

- 대상: 대현산06 중블록

(중구 광희동, 장충동, 신당동, 다산동, 약수동, 청구동, 신당5동, 동화동, 황학동, 세대수 45,998, 수전수 18,233)

- 유량 비교: (2024. 04. 21. 새벽 04:00) 749㎥

2. ’24. 04. 22. ~ 04. 26 경계밸브 및 퇴수밸브 점검: 이상 없음

- 중구 황학동, 다산로48길 36(대도가구) 퇴수밸브 150mm 등 25개소 점검

3. ’24. 04. 29. ~ 05. 03 / 05. 16 ~ 05. 17. 중블록내 누수탐지 실시

- 하수 BOX 및 대형 하수관로, 누수다발 배급수관 중심으로 실시

- 누수징후 발견(1) : 2023. 05. 03.(금), 중구 황학동 739 앞

- 누수징후 발견(2) : 2023. 05. 17.(금), 중구 황학동 720 앞

□ 추진 결과

○ 누수탐지 및 복구 시행 : 15~30mm 2개소, 방지량 18㎥/일

중블록	위 치	완료일자	재 질	구경 (mm)	누수량	보수내역
대현산06	중구 황학동 757	2024-05-10	스테인레스강관 (SSP)	30	15	앵글밸브 교체
	중구 황학동 757	2024-05-19	스테인레스강관 (SSP)	15	3	스텐접합

□ 향후 계획

○ 유수율 저조 중블록 특별관리

- 대상: 대현산06 중블록(2024. 3월 유수율(혼용) : 77.58%)

- 중블록 내 누수탐지 및 불용관, 노후관 정비로 지속적인 중블록 관리.

○ 유량감시 시스템에 의한 과학적인 공급량 분석 추진

- 일일(심야시간 최소 유량 비교), 주간, 월간 단위 분석

붙임  1. 유량감시시스템, 심야시간 유량 비교 1부.

2. 누수탐지 적출보고서 1부.

3. 2023년 5월 누수탐지 대장 1부.  끝.