문서번호	정수시설과-5043
결재일자	2024. 6. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
김현철		代신왕근	06/04
			최철웅
협 조

약품동 이산화탄소 용해수 유량계 교체 계획

약품동 이산화탄소 용해수 유량계 교체 계획

2024. 6.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

약품동 이산화탄소 용해수 유량계 교체 계획

약품투입동 이산화탄소 주입설비의 용해수 유량계(1대)를 교체하여, 노후(14년경과) 및 오작동으로 인한 문제를 일소하여, pH 제어운영에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

○ '이산화탄소 용해수 유량계 점검 정비계획' (정수과-5619, 2024.6.3.)

Ⅱ		유량계 현황 및 문제점

○ 유량계 현황

명 칭	수량 (대)	설치일	장비 현황	비 고
차압식 용해수 유량계	1	2009.11월	aqua trans, UTX878	상부 배관에 은폐설치

○ 문제점 : 용해수펌프 작동 및 용해수 흐름에도 유량이 감지되지 않음

[설치사진] 배관에 설치된 용해수 유량계(차압식) 측정부
용해수 유량계 표출부 측정치 : 0	중앙제어실 HMI 측정치 : 0

Ⅲ		교체 계획

○ 물품 구매 계획

- 구매업체 : 비교견적 후 선정

- 계약방법 : 2천만원 이하의 물품 구매로 수의계약

(지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 나.)

- 납품기한 : 계약일부터 60일

***************************************

- 예산과목 : 자본예산, 맛있는아리수생산기반구축, 정수센터시설정비,                       기계장치, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

Ⅳ		행정 사항

○ 2024.  6. 10. : 수의계약 체결

○ 2024.  6. 24. : 제작 물품 납품 및 설치

붙임 : 이산화탄소 유량계 점검 정비계획. 1부.