아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	가스계소화설비 소화약제 방출사고 사례 전파 및 안전관리 강화 알림

1. 관련근거

가. 예방과-5241(2024.2.29.)호 "2024년 가스계소화설비 설치대상 특별 안전관리 계획 알림"

나. 예방과-7771(2024.3.28.)호 "2024년 가스계소화설비 설치대상 화재안전조사 계획 알림"

다. 예방과-11784(2024.5.20.)호 "가스계소화약제 방출사고 예방대책 알림"

<가스계소화약제 방출사고 사례>

‘24. 5. 28.(화) 11:40분경 ○○구 ○○○병원 웰빙센터 관계인이 가스계소화설비 점검 중 소화설비 오작동(추정) 이산화탄소 소화약제 방출사고 발생  ※ 자력대비 3명

2. 최근 가스계소화설비 소화약제 방출사고가 발생함에 따라『방출사고 사례 전파 및 안전관리 강화』를 다음과 같이 알려드리니, 각 소방서에서는 소화약제 방출사고 예방 및 인명피해 방지에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 연 중

나. 대    상 : 가스계소화설비 설치대상

다. 방    법 : 화재안전조사, 안전컨설팅 등 예방업무 추진 시

※ 관할 지역 소방시설관리업체 “소화약제 방출사고 사례 전파” 및 “안전수칙” 등 안내

라. 주요내용 :「붙임1~2」참조

- 가스계소화설비 소화약제 방출사고 예방 및 인명피해 방지 안전수칙 안내

- 가스계소화설비 소화약제 방출사고 사례 전파 및 공유

붙임  1. 가스계소화설비 소화약제 방출사고 예방 및 인명피해 방지 안전수칙 1부.

2. ○○○병원 웰빙센터 현장확인 결과 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	25개 소방서 예방과
소방경	김희평		검사지도팀장	김성문		예방과장	06/05
이동원
협조자
시행	예방과-13080	(	2024. 6. 5.	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52, (예장동) 서울소방재난본부 예방과(검사지도팀)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1521	/전송	02-3706-1519	/	f1534@seoul.go.kr	/	부분공개(5)