문서번호	계획설계과-4990
결재일자	2024. 6. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	계획설계과장	급수부장		서울아리수본부부본부장
홍원기	김근용	백광인		06/07
				代안병희
협 조	생산관리과장		김형준
	배수과장		유양현

강북(구의계통) 도수관로 직접조사 추진계획

- 강북~암사 송수계통연결 -

강북(구의계통) 도수관로 직접조사 추진계획

2024. 6. 5.(수)

서울아리수본부

(급   수   부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

- 강북~암사 송수계통연결 -

강북(구의계통) 도수관로 직접조사 추진계획

급수부장 :백광인☎3146-1401 계획설계과장 : 김근용☎1410 담당 : 홍원기☎1417

『강북~암사 송수계통연결 공사』의 기본 및 실시설계 용역 추진과 관련하여 도수관로의 송수관로로의 활용 가능여부를 판단하기 위한 관체 직접조사 추진계획을 보고 드림

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 강북~암사 송수계통연결 기본 및 실시설계 용역

ㅇ 사업내용 : 강북~암사 송수관로 부설 D1,650㎜, L=5.1㎞(하저구간 0.9㎞포함)

ㅇ 용역기간 : '23.10.23. ~ '24.12.31.(15개월)

ㅇ 용 역 비 : 1,223백만원(‘23년 408백만원, ‘24년 815백만원)

□ 추진경과

ㅇ ‘타당성조사 및 기본계획수립’ 용역 완료	’23.  6.

ㅇ ‘기본 및 실시설계’ 착수보고회	’23. 11.

ㅇ ‘기본 및 실시설계’ 중간보고회	’24.  4.

ㅇ 현장 합동점검 시행	’24.  4.28.

- 주요내용 : 강북취수장 ~ 구의·뚝도 도수관로 합동 현장점검

ㅇ 도수관로 관체 조사 관련 사전 준비 회의	’24.  5. 2.

- 주요내용 : 밸브류 사전 점검, 양수작업 등 협조사항 논의

ㅇ 시설물 사전점검 합동 점검 실시	’24. 5.3 ~ 5.10.

- 점검내용 : 밸브개폐 여부 및 밸브 작동상태 등 이상유무

ㅇ 도수관로 관체조사 관련 실무자 최종 검토회의	’24. 6. 3.

- 도수관로 관체 직접 조사 실시(6.10.~6.19.)를 위한 시뮬레이션 및 업무분장

□ 공사 구간 현안사항

***************************************

***************************************************

*************************************************

**********************************************************************

****************************************************************

********************************************************

□ 현안사항 검토(안)

***************************************

*********************************************

*****************************************

***********************************************************************************

□ 도수관로(구의계통)의 관체 직접 조사 계획

ㅇ 목    적 : 강북~구의 도수관로를 송수관로로 활용하기 위한 사전 관체 상태 파악

ㅇ 구    간 : D2,200㎜, L=1.8㎞ (SP, ’2011)

- 공기밸브실 전후 20m씩 관체 직접 조사 실시

ㅇ 기    간 : ‘24. 6. 10. ~ 6. 19.

ㅇ 조 사 자 : 전문 조사업체

- 기 준 : 상수관로 관망진단 매뉴얼(환경부,’21)’및‘상수도관망 성능평가 프로그램(한국상하수도협회,’15)’

☞ 강북~암사 송수계통연결 설계업체((주)삼안외 2개사)에서 관체 직접조사 결과를 토대로 등급평가 시행

ㅇ 조사 위치 및 현황도 (구리승마장 ~ 세종포천고속도로 인근)

****************

****************************************************************************************************************************************************

************************************

*************************************************************************************************************************************************

************************

**********

****

날짜	시간	담당부서	업무내용	위치
06월 10일(월)	12:00 ~ 13:00	동부수도사업소	·⑨ 밸브(폐→개)	·⑨ 서울시 광장동 530-78
	12:00 ~ 13:00	구의정수센터	·⑧ 밸브(폐→개)	·⑧ 구의정수센터
	09:00 ~ 18:00	정수센터	·배수지 만수위 추진
06월 11일(화)	09:50 ~ 10:00	아리수본부	·배수지 만수위 확인
	10:00 ~ 11:00	강북취수장	·뚝도계통 off
	11:00 ~ 12:00	동부수도사업소	·⑪ 밸브(개→폐) ·⑫ 타이밸브(폐→개)	·⑪ 서울시 구의동 625-3 ·⑫ 서울시 자양동 701
	12:00 ~ 13:00	자양취수장	·구의/뚝도계통 취수펌프 최대가동
	13:00 ~ 14:00	아리수본부	·뚝도정수센터 모니터링
	14:00 ~ 15:00	강북취수장	·구의계통 off
	15:00 ~ 16:30	동부수도사업소	·⑥-□ 밸브(개→폐) ·⑩ 밸브(폐→개) ·⑦ 밸브(개→폐)	·⑥ 구리시 토평동 850 ·⑩ 서울시 광장동 535-3 ·⑦ 서울시 광장동 401-21
	16:30 ~ 17:30	강북취수장	·뚝도계통 조절펌프 on
	17:30 ~ 18:30	아리수본부	·구의정수센터 모니터링
06월 12일(수)	13:00 ~ 14:00	아리수본부	·구의/뚝도정수센터 모니터링
	14:00 ~ 16:00	동부수도사업소	·③-□, □ 밸브(개→폐) ·⑥-□ 밸브(개→폐) ·④ 퇴수밸브 구의계통 (폐→개)	·③ 구리시 토평동 48-1 ·⑥ 구리시 토평동 850 ·④ 구리시 토평동 24
06월 13일(목)		동부수도사업소	·④ 퇴수 (계속)
06월 14일(금)	10:00 ~ 11:00	동부수도사업소	·⑤ 공기밸브 (폐→개) ·⑥-□ 플랜지 제거	·⑤ 구리시 토평동 465-110 ·⑥ 구리시 토평동 850
	11:00 ~ 18:00	동부수도사업소	·⑥-□ 양수
	14:00 ~ 18:00	아리수본부	·⑤ 공기밸브내 세척
06월 15일(토)		동부수도사업소	·⑥-□ 양수 (계속)
06월 16일(일)	10:00 ~ 13:00	아리수본부	·⑤ 공기밸브 관내조사
	13:00 ~ 15:00	아리수본부	·⑥ 밸브실 관외조사
	15:00 ~ 17:00	동부수도사업소	·⑥-□ 플랜지 결합 ·⑤ 공기밸브 결합 ·④ 퇴수밸브 구의계통 (개→폐)	·⑥ 구리시 토평동 850 ·⑤ 구리시 토평동 465-110 ·④ 구리시 토평동 24
06월 17일(월)	10:00 ~ 11:30	동부수도사업소	·③-□, □ 밸브(폐→개) - 밸브 1~2바퀴만 개방 - 도수관로 담수 작업	·③ 구리시 토평동 48-1
06월 18일(화)		동부수도사업소	·③-□, □ 밸브내 담수 작업(계속)
06월 19일(수)	10:00 ~ 11:00	아리수본부	·도수관로 담수, 배수지 만수위 확인
	10:30 ~ 11:00	동부수도사업소	·③-□ 타이밸브(개→폐)	·③ 구리시 토평동 48-1
	11:00 ~ 12:00	강북취수장	뚝도계통 조절펌프 off
	12:00 ~ 13:30	동부수도사업소	·⑪ 밸브(폐→개) ·⑫ 타이밸브(개→폐) ·⑩ 밸브(개→폐)	·⑪ 서울시 구의동 625-3 ·⑫ 서울시 자양동 701 ·⑩ 서울시 광장동 535-3
	13:30 ~ 14:30	강북취수장	구의계통 off
	14:30 ~ 16:00	동부수도사업소	·③-1, 2 밸브(폐→개) ·⑥-1, 2 밸브(폐→개)	·③ 구리시 토평동 48-1 ·⑥ 구리시 토평동 850
	14:30 ~ 16:00	동부수도사업소	·⑦ 밸브(폐→개)	·⑦ 서울시 광장동 401-21
	16:00 ~ 17:00	강북취수장	·정상가동
	16:00 ~ 17:00	자양취수장	·정상가동

주1) 현장여건에 따라 일정 변경될 수 있음

□ 관체 직접조사 수행계획

◦조사항목별 인원 투입계획

현장조사 투입인력 및 조사내용
투입인원	관내면조사 3인	관외면조사 2인
조사내용	∙ 거리측정(STA. NO 표시) ∙ 이형관 위치기록(사진) ∙ 잔류수 상태 ∙ 퇴수상태 ∙ 관변형률 ∙ 동영상 촬영 ∙ 도막상태 ∙ 부식상태 ∙ 용접부 육안조사 ∙ 누수상태 ∙ 각장길이	∙ 도막상태 ∙ 부식상태 ∙ 용접부 육안조사 ∙ 관누께 측정 ∙ 누수상태 ∙ 각장길이

◦조사 투입장비

장 비 명	사용 용도	비 고
도막두께 측정기	∙ 시설물 도막두께 측정
초음파 두께 측정기	∙ 관체 두께 측정
레이저/초음파 거리 측정기	∙ 관로 내경 측정
산소농도 측정기	∙ 관로내 산소농도 측정
내부 동영상 저장장치	∙ 관로내 육안조사
전자온도계	∙ 내부 온도 및 관체 온도측정
송풍 및 안전장치	∙ 조사자 안전 확보
발 전 기	∙ 내부 작업 전원 공급	관리기관 제공
양 수 기	∙ 관로 및 밸브실 강제배수	관리기관 제공

◦조사 수행 방법

조사수행	조 사 내 용	비고(장비)
내부진입	∙ 관로도 도면 확인 ∙ 점검구(맹플랜지) 해체 ∙ 산소농도 측정 ∙ 점검구 내부 상태관찰(침수 : 양수) ∙ 환기 및 조명시설 설치 ∙ 관내부 침수 시 인근 퇴수밸브 개방 (자연배수 불가시 강제배수 실시)	관리기관 (크레인, 발전기, 양수기) 조사팀 (조명시설, 산소측정기)
외관조사	∙ 조사위치 결정 ∙ 관체 조사를 위하여 구간 분할표시 ∙ 내부 비디오 촬영 ∙ 외관 조사(도장상태, 녹, 침전물 등) 실시	조사팀 (카메라, 스틸메타, 스크레이퍼)
상세조사	∙ 도막샘플 채취 및 두께측정 ∙ 녹 발생부 결절상태 확인 ∙ 내부 규격 측정(높이, 너비, ±45도) ∙ 관두께 측정(상, 하, 좌, 우 4방향) ∙ 현장용접부 이상유무 관찰(각장 확인)	조사팀 (균열측정기, 관두께측정기, 레이저거리측정기, 각장측정기)
철수 및 원상복구	∙ 도막파손부 도장 (에폭시 접착제, 아스팔트 프라이머) ∙ 내부 설치장비 철수 ∙ 인근 제수밸브 및 퇴수밸브 개도상태 확인 ∙ 점검구(맹플랜지) 재조립(고무링, 볼트 교체)	관리기관 (발전기, 콤프레셔)

관내부조사	내공변위 측정(수직, 수평, ±45°)	초음파 두께측정
	도막상태 점검(타격 및 도막채취)	구간별 동영상 촬영

□ 안전관리계획

◦안전장비

구분	장비명	사용용도	사용방법	사진(예)
산소 및 유해가스 농도 측정	산소농도 측정기	∙ 산소농도 측정	∙ 밀폐공간 안으로 휴대하여 들어가서 측정
	혼합가스농도 측정기	∙ 산소농도측정 ∙ 황화수소농도 측정 ∙ 일산화탄소농도 측정 ∙ 가연성가스(메탄) 측정	∙ 밀폐공간 외부에서 흡입용 호스를 이용하여 측정
환기	공기치환용 환기팬	∙ 밀폐공간내를 신선한 외부공기로 치환	∙ 플렉시블 덕트를 연결하여 급기 또는 배기 방식으로 환기
호흡용 보호구	송기마스크	∙ 구조자 구조시 착용 ∙ 환기가 어려운 장소 사용	∙ 외부공기를 전동공기펌프로 흡입하고 공기이송관으로 연결된 마스크로 호흡
출입통제	관계자외 출입금지 표지판	∙ 밀폐공간 작업장소에서의 작업자 외 출입을 통제	∙ 밀폐공간작업장소 출입구에 게시
기타 안전장비	휴대용 랜턴	∙ 어두운 밀폐공간작업장소를 밝히기 위해 사용	∙ 밀폐공간작업시 휴대

□ 행정사항

****************

******************************************

*******************************************

*************************************

**************

**************************************************

**************

**************************************

*************

******************************

*******************************************************

********************************

**************************

***************************

************************

끝.