문서번호	급수운영과-9785
결재일자	2024. 6. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		강서수도사업소장
김민호	정수용	代정수용		06/07
				정진일
협 조
	요금과장		代이대영
	시설운영팀장		김형식

'24년 5월 공급량 분석 보고

2024. 6.

강서수도사업소

(급수운영과)

2024년 5월 공급량 분석 보고
‘24.6.7.(금)	급수운영과장 :권오정☎3146-3940 급수운영팀장 :정수용☎3941 담당:김민호☎3943

2024년 5월 중블록 공급량 증․감 원인 등을 분석하여 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(5월): 11,800천㎥ ⇒ 전년대비 215천㎥(1.73%) 감소

(단위: 천㎥, %)

월별	2023년				2024년
	공급량	일평균 공급량	전년 대비		공급량	일평균 공급량	전년 대비
			증‧감량	증‧감율			증‧감량	증‧감율
계	147,127	403	-1,218	-0.82	59,280	390	-115	-0.19
1월	12,251	395	-287	-2.29	12,093	390	-158	-1.29
2월	10,826	387	-242	-2.19	11,099	383	273	2.52
3월	12,126	391	-123	-1.00	12,013	388	-113	-0.93
4월	11,781	393	-290	-2.40	11,879	396	98	0.83
5월	12,411	400	-220	-1.74	12,196	393	-215	-1.73
6월	12,401	413	-103	-0.82
7월	13,183	425	-160	-1.20
8월	13,106	423	73	0.56
9월	12,394	413	61	0.49
10월	12,351	398	-39	-0.31
11월	11,993	400	124	1.04
12월	12,304	397	-12	-0.10

□ 수계별 공급량 현황

(단위: 천㎥, %)

구 분	배수지 수계별
	계	목동	신정	신월	우장산	남부 수계
						대방	금천	독산
2023년 5월	12,411	3,785	3,423	1,400	1,979	1,337	150	337
2024년 5월	12,196	3,757	3,308	1,345	2,014	1,183	149	440
증‧감량	-215	-28	-19	3	49	-47	2	28
증‧감율	-1.73	-0.74	-3.36	-3.93	1.77	-11.52	-0.67	30.56

□ 중블록별 공급량 현황

(단위: 천㎥, %)

중블록명	2023년 5월				2024년 5월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
합 계	12,411	400	-220	-1.74%	12,196	393	-215	-1.73%
목동(배)수계	3,785	122	-254	-6.29%	3,757	121	-28	-0.74%
목동01중	1,293	42	-146	-10.15%	1,282	41	-11	-0.85%	고립
목동02중	847	27	-76	-8.23%	839	27	-8	-0.94%	고립
목동03중	1,202	39	-5	-0.41%	1,201	39	-1	-0.08%	고립
목동04중	443	14	-27	-5.74%	435	14	-8	-1.81%	고립
신정(배)수계	3,423	110	78	2.33%	3,308	107	-115	-3.36%
신정01중	1,629	53	262	19.17%	1,415	46	-214	-13.14%	고립
신정02중	562	18	-144	-20.40%	682	22	120	21.35%	고립
신정03중	339	11	-4	-1.17%	344	11	5	1.47%	고립
신정04중	378	12	-8	-2.07%	392	13	14	3.70%	혼용
신정05중	515	17	-28	-5.16%	475	15	-40	-7.77%	혼용
신월(배)수계	1,400	45	-59	-4.04%	1,345	43	-55	-3.93%
신월01중	447	14	-43	-8.78%	402	13	-45	-10.07%	고립
신월02중	529	17	0	0.00%	534	17	5	0.95%	고립
신월03중	424	14	-16	-3.64%	409	13	-15	-3.54%	고립
우장산(배)수계	1,979	64	57	2.97%	2,014	65	35	1.77%
우장산01중	1,502	48	70	4.89%	1,551	50	49	3.26%	고립
화곡01중	477	15	-13	-2.65%	463	15	-14	-2.94%	고립
남부 수계	1,824	59	-42	-2.25%	1,772	57	-52	-2.85%
대방(배)수계 대방04중	1,337	43	-25	-1.84%	1,183	38	-154	-11.52%	고립
금천(배)수계 금천04중	150	5	-2	-1.32%	149	5	-1	-0.67%	고립
독산(배)수계 독산01중	337	11	-15	-4.26%	440	14	103	30.56%	고립

※ 고립 여부: 유량감시시스템 상 중블록 공급량 계측이 정확히 일치하면 “고립”, 중블록을 통합 운영하면 “혼용”으로 기재

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 증·감 원인 분석

ㅇ ‘24년 5월 총공급량은 12,196천㎥으로 전년 동월 대비 215천㎥(1.73%) 감소하였으며, 일평균 공급량은 393천㎥으로 전년 동월 대비 감소함

ㅇ 전년 대비 강우일수 동일(8일)하고, 강수량은 감소하였으나 평균기온 하락(19.5℃→18.5℃) 등으로 인한 계절적인 요인에 따라 공급량이 소폭 감소한 것으로 판단됨

ㅇ 대형관 세척 작업구 설치 중 독산01중블록 내 잠겨진 밸브 및 대방04중블록 경계밸브 개방하여 남부수계 중블록 간 공급량 변동이 발생하였으며, 향후 세척 완료 후 밸브 조절 시 중블록 간 공급량 변동 예상됨

ㅇ 목동(배)수계 28천㎥(0.74%), 신정(배)수계 115천㎥(3.36%), 신월(배)수계 55천㎥(3.93%), 남부수계 52천㎥(2.85%) 공급량이 감소하였으며, 우장산(배)수계 35천㎥(1.77%) 공급량이 증가하였음

□ 최근 3년간 월별 공급량 변화도

(단위: 천㎥, %)

□ 수계별 공급량 분석

ㅇ 목동(배)수계 : 3,757천㎥ (전년 대비 28천㎥, 0.74% 감소)

중블록명	2023년 5월				2024년 5월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
목동(배)수계	3,785	122	-254	-6.29%	3,757	121	-28	-0.74%
목동01중	1,293	42	-146	-10.15%	1,282	41	-11	-0.85%	고립
목동02중	847	27	-76	-8.23%	839	27	-8	-0.94%	고립
목동03중	1,202	39	-5	-0.41%	1,201	39	-1	-0.08%	고립
목동04중	443	14	-27	-5.74%	435	14	-8	-1.81%	고립

- 목동01중블록 : 5월 공급량은 1,282천㎥으로 전년대비 11천㎥ 감소하였으며, 전년대비 인구수 감소 등에 따라 공급량이 감소함

- 목동02중블록 : 5월 공급량은 839천㎥으로 전년대비 8천㎥ 감소하였으며,  수전수 감소 및 다량급수처 사용량 감소 등에 따라 공급량이 감소함

- 목동03중블록 : 5월 공급량은 1,201천㎥으로 전년대비 1천㎥ 감소하였으며, 다량급수처 수전수 감소 등에 따라 공급량이 감소함

- 목동04중블록 : 5월 공급량은 435천㎥으로 전년대비 8천㎥ 감소하였으며, 등촌동 366-24일대 재건축으로 인한 공급량이 감소함

ㅇ 신정(배)수계 : 3,308천㎥ (전년 대비 115천㎥, 3.36% 감소)

중블록명	2023년 5월				2024년 5월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
신정(배)수계	3,423	110	78	2.33%	3,308	107	-115	-3.36%
신정01중	1,629	53	262	19.17%	1,415	46	-214	-13.14%	고립
신정02중	562	18	-144	-20.40%	682	22	120	21.35%	고립
신정03중	339	11	-4	-1.17%	344	11	5	1.47%	고립
신정04중	378	12	-8	-2.07%	392	13	14	3.70%	혼용
신정05중	515	17	-28	-5.16%	475	15	-40	-7.77%	혼용

- 신정01중블록과 신정02중블록 : 5월 공급량은 각각 1,415천㎥, 682천㎥으로 전년대비 214천㎥ 감소, 120천㎥ 증가하였으며, 중블록 합산으로는 94천㎥ 감소하였으며, 중블록간 편차 확인 및 정확한 공급량 측정을 위해 유량계 설치 중에 있음

- 신정03중블록 : 5월 공급량은 344천㎥으로 전년대비 5천㎥ 증가하였으며, 다량급수처 수전수 증가로 인해 공급량이 증가함

- 신정04중블록과 신정05중블록 : 5월 공급량은 각각 392천㎥, 475천㎥으로 전년대비 14천㎥ 증가, 40천㎥ 감소하였으며, 혼용되고 있는 중블록 합산으로는 26천㎥ 감소하였으며, 유량계(KSM-19) 설치 이후 공급량 편차가 해소되어 가는 과정으로 판단됨

ㅇ 신월(배)수계 : 1,345천㎥ (전년 대비 55천㎥, 3.93% 감소)

중블록명	2023년 5월				2024년 5월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
신월(배)수계	1,400	45	-59	-4.04%	1,345	43	-55	-3.93%
신월01중	447	14	-43	-8.78%	402	13	-45	-10.07%	고립
신월02중	529	17	0	0.00%	534	17	5	0.95%	고립
신월03중	424	14	-16	-3.64%	409	13	-15	-3.54%	고립

- 신월01중블록 : 5월 공급량은 402천㎥으로 전년 대비 45천㎥ 감소하였으며, 인구수 감소 등으로 인해 공급량이 감소함

- 신월02중블록 : 5월 공급량은 534천㎥으로 전년대비 5천㎥ 증가하였으며, 다량급수처 사용량 증가로 인해 공급량이 증가함

- 신월03중블록 : 5월 공급량은 409천㎥으로 전년대비 15천㎥ 감소하였으며, 서울경찰청 기동대 기숙사 인원감소 및 다량급수처 사용량 감소 등에 따라 공급량이 감소함

ㅇ 우장산(배)수계 : 2,014천㎥ (전년 대비 35천㎥, 1.77% 증가)

중블록명	2023년 5월				2024년 5월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
우장산(배)수계	1,979	64	57	2.97%	2,014	65	35	1.77%
우장산01중	1,502	48	70	4.89%	1,551	50	49	3.26%	고립
화곡01중	477	15	-13	-2.65%	463	15	-14	-2.94%	고립

- 우장산01중블록 : 5월 공급량은 2,014천㎥으로 전년대비 49천㎥ 증가하였으며, 수전수 증가 및 다량급수처 사용량 증가로 공급량이 증가함

- 화곡01중블록 : 5월 공급량은 463천㎥으로 전년대비 14천㎥ 감소하였으며, 인구수 및 수전수 감소 등으로 공급량이 감소함

ㅇ 남부 수계 : 소계 1,772천㎥ (전년 대비 52천㎥, 2.85% 감소)

중블록명	2023년 5월				2024년 5월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
남부 수계	1,824	59	-42	-2.25%	1,772	57	-52	-2.85%
대방(배)수계 대방04중	1,337	43	-25	-1.84%	1,183	38	-154	-11.52%	고립
금천(배)수계 금천04중	150	5	-2	-1.32%	149	5	-1	-0.67%	고립
독산(배)수계 독산01중	337	11	-15	-4.26%	440	14	103	30.56%	고립

- 대방04중블록 : 5월 공급량은 1,183천㎥으로 전년대비 154천㎥ 감소하였으며, 대형관 세척 시 중블록 경계밸브 개방 및 독산01중블록 내 잠겨진 밸브 개방으로 인해 공급량이 감소함

- 금천04중블록 : 5월 공급량은 149천㎥으로 전년대비 1천㎥ 감소하였으며, 전년대비 큰 편차 없이 안전적인 공급량을 유지하고 있음

- 독산01중블록 : 5월 공급량은 440천㎥으로 전년대비 103천㎥ 증가하였으며, 대형관 세척 시 중블록 경계밸브 개방 및 독산01중블록 내 잠겨진 밸브 개방으로 인해 공급량이 증가함

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진 실적

□ 5월 누수탐지 및 복구 시행 : 방지량 787㎥/일

ㅇ ‘24년 탐지목표 : 167건(실적 누계 : 93건, 달성률 : 55.68%)

ㅇ 5월 누수탐지 정비실적 : 22건(50㎜이하 16건, 80㎜이상 6건)

ㅇ 주요 다량 누수탐지 적출(50㎜이하) - 2건(방지량: 160㎥/일)

중블록명	탐지일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
목동03	05. 04.	방화동 769-24	25	GSP	67	밸브 접합
대방04	05. 30.	구로동 533-11	20	COP	93	새들 재천공

ㅇ 주요 다량 누수탐지 적출(80㎜이상) - 2건(방지량: 125㎥/일)

중블록명	탐지일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
신정03	05. 30.	온수동 62-4	80	DCIP	66	볼트 조임
대방04	05. 31.	구로동 390-5	100	DCIP	59	볼트 조임

□ 불용관 정비 시행

ㅇ 정비목표 : 326건

ㅇ 정비실적 : 5월 21건 / 누계: 140건 (달성율 42.9%)

ㅇ 위    치 : 양천구 신월동 121-**번지 등 21개소 불용관 정비완료

ㅇ 정비내용 : 인입급수관 분기점 폐쇄 및 노후관 정비완료

(정비방법: 누수방지 새들접합, 새들잠금, 맞이음 등)

Ⅳ		향후 추진 계획

ㅇ 공급량 증·감에 따른 실시간 변화추세 비교 감시로 신속한 초동 대처

- 실시간 유량감시시스템을 활용한 일일공급량 변동 감시

ㅇ 장기사용 송․배급수관 정비를 통한 유수율 향상에 기여

ㅇ 공급량 증가 지역 특별관리

- 전년대비 공급량 증가 중블록 집중 누수탐지 실시

- 불용관 및 노후관 정비, 재개발․재건축 지역, 가압급수지역 관리

- 중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 개․폐 일제점검

붙임  1. ‘24년 5월 중블록별 공급량 분석 1부.

2. 중블록 관리카드 1부.

3. ‘24년 5월 블록 월간 보고서 1부.  끝.