문서번호	정수과-5569
결재일자	2024. 6. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
장신요		06/07
		김민섭
협 조
	주무관		박남규

6월 1주차 주간 수질검사 결과

2024. 6.

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

6월 1주차 주간 수질검사 결과

□ 채수일시 : 2024년  6월  3일

□ 실 험 자 : 이준호, 장신요, 박남규

(단위: mg/L, 단,2-MIB, Geosmin은 ng/L)

구 분 항 목	원 수※ (하천,호소,2급수 수질환경기준)	정 수 (먹는물 수질기준)	원 수	정 수
총경도		300이하	79	77
염소이온		250이하	14.1	15.2
전기전도도		-	200	182
황산이온		200이하	8	7
알루미늄		0.2이하	불검출	불검출
KMnO4소비량		10이하	4.8	0.6
TOC		5이하	2.4	0.7
입자수		-	-	13
2-MIB		20이하	2	불검출
지오스민		20이하	6	불검출
THMs		0.1이하	-	0.026
질산성질소		10이하	1.5	1.5
증발잔류물		500이하	125	116
대장균		불검출/100㎖	-	불검출
일반세균		100CFU/㎖이하	-	0
총대장균군	총대장균군수/1㎖	불검출/100㎖	4	불검출