문서번호	정수시설과-1527
결재일자	2024. 6. 7.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
한광욱		함태광	06/07
			김재웅
협 조
	주무관			노성제
	주무관			김태성
	주무관			박병석

정수센터 전기설비 (5월) 월간점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수시설과)

정수센터 전기설비 (5월) 월간점검 결과보고

“2024년 구의아리수정센터 전기안전관리계획”에 의거 전기설비에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

실시근거

전기안전관리법 제22조제6항 및 같은 법 시행규칙 제30조 전기안전관리자의 직무고시

정수시설과 - 제84(2024.1.11.)호 『2024년 구의아리수정수센터 전기안전관리계획』

점검기간 및 인력

추진기간 : 2024. 5. 1. ~  5. 31.(1개월 간)

점 검 자 : ***********

점검대상 및 내용

특고압수변전설비

No.	전 기 실	설비용량	점검결과	점검내용	비 고
1	정수센터	*********************	적합	- 특고압수전설비, 고압수전 설비, 고압모터기동반 부하 전류 측정 및 외관점검 - 콘덴서반 부하전류 측정 및 외관점검 - 큐비클 내부 애자상태 및 부스바 등 상태점검 - 비상발전기 무부하 가동시험 운전 수배전반 적외선 열화상 측정실시	세부점검 결과 (붙임 참조)
2	송수펌프동	**********************	적합
3	오존동	**********************	적합
4	탈수기동	*****************	적합
5	약품투입동	*********************	적합
6	여과지동	*****************	적합

태양광발전설비

No.	설비명	설비용량	점검결과	점검내용	비 고
1	태양광발전설비 (송수펌프동)	************	적합	- 태양전지 출력, 외관, 음영 접속함등 - 지지물의 설치, 도금, 기초, 볼트체결상태, 본딩상태 - 전선로 연결 및 커넥터 고정등 전력변환장치 및 보호장치 주변환경 및 안전, 구조물등 기타 절연 및 접지저항 측정값등 기술기준 적합여부	세부점검 결과 (붙임 참조)
2	태양광발전설비 (주민친화시설)	**************	적합

전기자동차 충전시설

No.	설비명	설비용량	점검결과	점검내용	비 고
1	전기차 충전설비 (본관동 주차장)	************* **********	적합	- 인입선 굵기 및 시설상태 확인 - 개폐기등 설치 및 동작상태 확인 - 충전시설 주변 배수시설 및 외함 발청, 충돌방지조치, 케이블 손상여부, 침수, 눈, 비등의 방수 보호등급 확인 접지의 연속성 확인 절연저항 접지저항 시험 및 측정	세부점검 결과 (붙임 참조)

점검결과 – 붙임 참조

붙임 1.수변전설비 점검결과 기록표           1부.

2.배전반 및 고압피더반 열화상 측정표   1부.

3.전기자동차 충전시설 점검기록표       1부.

4.태양광발전설비 점검기록표            1부.  끝.