문서번호	총무과-8740
결재일자	2024. 6. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	청사팀장	총무과장
김상훈	곽대근	06/07
		박은섭
협 조

풍수해 대비 청사시설물 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 6.

경 영 관 리 부

[총 무 과]

풍수해 대비 청사시설물 안전점검 결과 보고

경영관리부장: 안병희 ☎3146-1601 총무과장:  박은섭 ☎1110 담당: 김상훈 ☎1136

재난 및 안전사고 예방 관련, 여름철 풍수해 대비 청사시설물 정기점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 추진근거

ㅇ「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제11조(안전점검 실시)

ㅇ「재난 및 안전관리법」제25조 2(재난관리책임기관 장의 재난예방조치)

ㅇ 청사 중대 시민 재해예방 안전계획[총무과-1600(2023.1.31.)]

□ 점검개요

ㅇ 점검대상 : 청사시설물(하단 ‘붙임’참조)

ㅇ 점검인원 : 9명(청사관리팀 ******** 외 공무직 4명, 안전조사과 합동점검)

ㅇ 점검기간 : 2024. 5. 10. ~ 6. 3.

ㅇ 점검방법 : 안전점검 체크리스트에 의거 자체 점검

- 승강기, 흡수식냉온수기, 수배전반등 유지관리 업체 매월 정기점검으로 대체

ㅇ 점검내용

- 구조물 균열등 주요부재 안전성 육안점검

- 시설물 손상, 결함등 기능적 위험요인등 종합적으로 분석

- 펌프등 주요 기계설비 작동상태 점검

- 전기설비 절연상태등 안전점검

- 기타 안전사고 대비 취야구분 중점 점검

□ 점검결과 및 조치사항 (문서 하단 ‘붙임’ 참조)

ㅇ 기계□건축 분야

- 본부장실 천정누수, 부딪힘 위험, 발헛디딤 위험등 9건 조치

ㅇ 전기 분야

- 노후 조작반 누전등 4건 조치

□ 추진계획

ㅇ 정비방법 : 안전표지판 부착등 경미한 사항은 자체 조치하고 중대한 사항은 각 분야 별 전문업체 견적의뢰 후 최저가 업체 작업의뢰 하고자 함

ㅇ 기계□건축 분야

- 건    명 : 풍수해 대비 지적사항 조치(기계건축)

- 정비업체 : ******

- 정비내역

□ 별관3층 팬코일 노후 밸브 14개소 교체

□ 지하1층 우수유도배관(pvc) 설치

□ 배수로 콘크리트 깨짐부 정리

- 소요예산 : 10백만원

- 예산과목 : 일반관리비, 기본경비, 일반운영비, 공공운영비(청사시설 유지관리)

- 정비기간 : 시행일로부터 15일 이내

- 지출방법 : 대금청구서에 의거 해당계좌 입금

ㅇ 전기 분야

- 건    명 : 풍수해 대비 지적사항 조치(전기)

- 정비업체 : **

- 정비내역 : 지하1층 환기설비 조작반, 전선 교체 및 불필요 설비 철거

- 소요예산 : 10백만원

- 예산과목 : 일반관리비, 기본경비, 일반운영비, 공공운영비(청사시설 유지관리)

- 정비기간 : 시행일로부터 15일 이내

- 지출방법 : 대금청구서에 의거 해당계좌 입금

따로붙임   1. 분야별 안전점검 체크리스트 1부.

2. 점검현황 사진(서식) 1부.   끝.

<붙    임>

□ 청사 소방시설물 점검 세부 지적 사항

연번	분 야	지적 및 조치사항	현장사진
*	** ******** **	************ ********************************* ******************	*	*
*		*********************	*	*
*		************* ********* ************	*
*		************************* ****************	*	*
*		************** ************** ****** ********	*
*		************* ************* ****************	*
*		*************************** *************	*	*
*		********************** ******************	*
*		************************************ *************	*
**	**	*************************** ***************** **************	*	*
**		*********************************** ***********	*	*
**		************************ ****************	*
**		******************************* ******************************	*