아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동 대 문 소 방 서
수신	**********************************************
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 건축허가동의 처리안내(용ㅇㅇ 129-38 외 13)

1. 귀 사(하)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. **********************건축물 건축허가(신축)와 관련 소방협의는 법정 소방시설의 완벽한 착공을 위하여 "건축허가 동의"(소방시설의 세부설치기준에 관한 사항은 착공신고시 재확인)되었음을 알려드리며, 건축공사장에는 임시소방시설을 설치해야 함을 안내드립니다.

*************************************

********************

************

********************************

***************

3. 허가동의 협조(안내)사항

가. 세움터에 업로드 되어있는 평면도 상「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」제8조제2항1호에 따른 직통계단 간 이격거리(최대대각선 거리의 3분의1) 미달 되는 것으로 검토 되어 허가청에 통보하였습니다.

나. 소방시설공사는 관계인 및 소방관서에 등록한 사람(업체)이『소방시설공사업법』제13조, 제17조에 의한 착공신고 및 감리자지정 신고 후 공사를 진행해 주시고, 건축물의 방재를 위하여 방화시설(방화구획), 내·외장재불연화 등은 관련 법령에 맞게 착공해 주시기 바랍니다.

붙임  안내문 5부.  끝.

	동대문소방서장
지도관	김성찬		예방팀장	고헌		예방과장	전결 06/10
마성제
협조자
시행	예방과-7221	(	2024. 6. 10.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1272	/전송	02-2187-8182	/	201205111@seoul.go.kr	/	부분공개(6)