문서번호	시설관리과-10506
결재일자	2024. 6. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
최지혜		한규수	06/11
			이재학
협조

『강서구 화곡동 899-○외 3필지』

건축허가 급수협의 검토결과 보고

2024. 6.

강서수도사업소

(시설관리과)

********************

건축허가 급수협의 검토결과 보고

강서구청 건축과에서 건축복합민원에 따른 협의문서가 접수되어 우리 사업소 소관사항에 대하여 검토결과를 보고 드림.

***************************************

□ 급수협의 신청내용

○ 위    치 : ***********************

○ 건 축 주 : *************

○ 건축용도 : **********************

○ 건축규모 : ************************

□ 급수현황

○ 수계현황 : 신월배수지 급수구역(L.W.L : 53m)

○ 주변배관 : 1999/DCIP/200mm

○ 출수상태 : 양호(분기점 주변), 분기점 수압 4.2㎏f/㎠ (대상지표고 10.5m)

○ 배관현황

****

□ 검토결과

○ 급수가능여부 : 가능

○ 급수방식 : 5층 이하 순직결급수가능 , 6층 이상 가압직결급수

○ 구경산출 : 일반용(오피스텔) D40㎜, 일반용(근린생활시설) D25㎜,

[일반용 - 오피스텔]

Q(유량) = 건축연면적(주차장면적 제외) × 건물바닥면적당 사용수량 ÷ 1일평균 사용시간

= 2,792.19㎡ × 30ℓ/㎡ ÷ 7hr  × [eqn: {1㎥} over {1000L}]

= 11.97㎥/hr

8.892㎥/hr(D30㎜) < 11.97㎥/hr(D40㎜) < 14.634㎥/hr(D40㎜)

[일반용 - 근린생활시설]

Q(유량) = 건축연면적(주차장면적 제외) × 건물바닥면적당 사용수량 ÷ 1일평균 사용시간

= 884.34㎡ × 30ℓ/㎡ ÷ 7hr  × [eqn: {1㎥} over {1000L}]

= 3.79㎥/hr

2.437㎥/hr(D20㎜) < 3.79㎥/hr(D25㎜) < 5.166㎥/hr(D25㎜)

ㅇ 계량기 보호통 및 벽체계량기함 설치 규격을 준수하여 설치할 것(붙임문서 참고)

□ 행정사항

○ 강서구청 건축과로 협의회신

- 급수협의 조건을 이행토록 강서구청 건축과에 통보코자 함

붙임 1. 건축허가 급수 협의조건 1부.

2. 수도계량기 및 보호통 관리 안내문 1부.

3. 절수설비 설치 절수제품 의무화 설명자료 1부.  끝.