문서번호	소방행정과-6176
결재일자	2024. 6. 11.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
김석기	고주석	代김종관		06/11
				박정경
협 조

강북소방서 지열설비 효율개선사업 계획

2024. 6.

강 북 소 방 서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

강북소방서 지열설비 효율개선사업 계획

준공 12년 경과된 지열냉난방시스템의 기기교체 및 설계변경을 통한 에너지 효율을 개선하기 위함

1		추진근거

○ 市녹색에너지과-8075(2024.3.29.)호「지열 설비 효율개선 사업 희망 기관 수요조사 안내」

○ 소방행정과-3967(2024.4.11.)호 「지열 설비 효율 개선 사업 희망 알림(강북소방서)」

○ 市녹색에너지과-11282(2024.5.07.)호「지열 전문가 컨설팅 결과 통보」

○ 市녹색에너지과-11902(2024.5.14.)호「예산 재배정 알림(지열 설비 효율개선사업 수행)」

2		추진근거(지열전문가 컨설팅 결과)

○ (공통) 공사 시기 검토 및 조율 등 종합계획 필요

- 건물 운영 특성 및 수요처 의견을 반영한 설계․공사 필요

- 사무실 등 각 실 부하에 맞는 실내기 재선정(재배치 및 교체 등) 필요

○ (히트펌프) 상태 양호하나 새로운 실내기 설치 시 변경

- 새로운 실내기 설치 시 히트펌프와 호환이 되지 않아 교체 필요

○ (순환펌프 및 배관) 히트펌프 등 교체시 여건에 따라 재설치 필요

- 냉매배관 관경 변경 및 실내기 재선정 시 재설치

- 재설계 시 유량 변경 없을 경우 순환펌프 그대로 사용 가능

○ (자동제어) 지열 제어시스템 부재로 효율성 검토 불가

- 효율적인 운전을 하기 위한 제어 및 모니터링 등 자동제어 개선 필요

○ (기타) 지열 일부 급탕으로 활용

- 난방부하가 많이 없는 상태로 지열 일부를 급탕용으로 사용 운영

※ 강북소방서 청사 현황(강북구 한천로 911)

∘ 준공년도 : 2012. 05. 31.  ∘ 대지면적 : 3,960㎡, 연면적: 5355,95㎡ (4/1층)

○ 요약

1. 노후된 지열 냉난방기기(지열펌프, 냉난방 기기 및 배관 일체) 교체

2. 기존 지열시스템 설계변경으로 소모되는 열원을 온수시스템으로 전환

3. 제어시스템의 설치로 효율적 운전 및 자동제어시스템 구축

3		사업계획

가. 사 업 명: 강북소방서 지열설비 효율개선사업 계획

나. 추진기간: 2024. 6. 11.~ 12.10. (6개월)※ 일정은 업무사정에 따라 변동가능

1) 지열시스템 설계 : 6월14일 ~ 7월 초

2) 공고 및 계약체결(공종별 입찰 등 계약) : 7~9월 초

3) MAS(Multiple Award Schedule-다수공급자 계약) 2단계 경쟁입찰

- 냉난방 기기(설계에 따른 최종 수량분)

• 현재 펌프 5기, 냉난방기기 31점

4) 공사 : 9월 말~ 11월 말

5) 최종감리 : 12월 초

다. 예    산: **********************-예상비용(명시적 이월예산-시설비)

4		기 대 효 과

○ 노후화된 소방관서 보수보강을 통한 근무환경 개선 및 향후 유지관리

○ 소모되는 지열시스템 열원의 효율적 사용

○ 탄소저감 및 에너지 절감 시스템 구축.  끝.