문서번호	시설관리과-9707
결재일자	2024. 6. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
김정수	배승철	06/12
		권승계
협 조

『상수도관 부식방지를 위한』

'24년 전기방식시설물 점검계획(2/4분기)

2024. 6.

서부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『상수도관 부식방지를 위한』

'24년 전기방식시설물 점검계획(2/4분기)

상수도관 부식방지용 전기방식설비에 대해 2024년(2/4분기) 점검계획을 수립하여 전기설비 유지관리 및 안전사고예방에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

○ 상수도관로 전기방식시설물  설치 및 유지관리 기준 [본부 시설관리과-5734호(2019.6.5.)]

○ 상수도관 부식방지를 위한 '24년 전기방식시설물 점검계획 보고[시설관리과-1668호(2024.1.29.)]

□ 시설개요

○ 설치현황

구 분	합계	외부전원	희생양극	배류기	비고
전기방식설비	46	23	20	3

□ 추진실적 : 2024. 1/4분기

○ 점검대상 : 총 26개소(외부전원 23,배류기 3)

※ 희생양극은 반기별 측정으로 2/4, 4/4분기에 점검

○ 점 검 자 : 기전팀장 외 4명

○ 점검결과 : 양호 20, 부적합 6

구 분		합계	외부전원	배류기	희생양극	비 고
전기방식설비		26	23	3	-
전위 상태	양 호	41	23	2	-
	부적합	6	5	1	-
	관 심	-	-	-	-

○ 점검 적출사항

- 외부전원식 6개소 SPD 이상(전기설비 연간단가로 조치 완료)

- 배류기(A-3) 케이블 열화 및 설비 노후화로 전기방식 전문업체에 의뢰하여 수리 진행 예정(시설관리과-9313)

□ 점검계획 추진 : 2024. 2/4분기

○ 점검대상 : 총 46개소(외부전원 23, 희생양극 20, 배류기 3)

○ 점검기간 : '24. 6. 18. ~ 27.

○ 점검방법 : 본부 및 사업소 합동점검

- 본    부 : 시설관리과 전식담당

- 사 업 소 : 담당 및 수리반

○ 주요 점검내용

- 배류기, 외부전원 정류기의 작동상태, 전압, 전류값 측정

- 전위측정함의 전위 및 결전 상태 확인

- 테스트박스(T/B)별 관리상태 점검

- 외부 정류기함 및 내부 기기상태 등 점검

○ 점검결과 조치

- 점검결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치

- 정비가 필요한 사항은 전기방식설비 전문 업체에 의뢰하여 정비추진

- 전위값이 부족한 희생양극은 본부 방침에 의거 별도 정비 추진

□ 향후계획

○ 전식설비 지속적인 점검추진으로 전위상태 관찰 및 유지관리 철저

○ 상수도시설물 지리정보시스템(GIS) 입력 및 데이터 관리

□ 행정사항

○ 배류기 3개소 점검시 배류기 레일연결선 점검 지하철 운행이 종료된 새벽시간에 가능하므로 서울교통공사와 선로 출입 일정 협의

○ 야간 점검 직원의 시간외 근무 인정 처리

□ 기대효과

○ 상수도관 전기부식 방지로 유수율 향상 및 안전사고 예방

○ 시민에게 맛있고 건강한 아리수 공급 및 신뢰확보

붙임 1. 전기방식 시설물 현황 1부.

2. 전기방식 시설물 설치 및 유지관리 기준 1부.

3. 전기방식 시설물 점검표 1부.  끝.