아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	동서울지하도로(주)[04548 서울특별시 중구 을지로 170(을지로4가) 10층]
(경유)
제목	[동부간선도로 지하화 민간투자사업] 민자1공구 구간 지장물(상수관로) 이설 협조 요청 회신

1. 상수도 행정에 적극 협조해 주시는 귀 사에 감사의 말씀을 드립니다.

2. 동서울지하2024-032(2024.5.29.)호 관련입니다.

3. 「동부간선도로 지하화 민간투자사업」 중 민자 1공구 시공 구간 내 저촉되는 상수관로 이설 협조 요청 건에 대하여 아래 준수사항 및 첨부의 상수도관 이설 승인 조건을 부여,

4. 자체 이설(시공감리 입회)공사로 승인, 회신하오니 상수도공사 전문 면허업체를 선정하시어 시행하여 주시기 바랍니다.

< 준 수 사 항 >

1. 이설 시·종점은 공사장 경계에서 최소 상수도관 2본(6m×2본=12m) 이상 이격하여 시행하여야 한다.

2. 공사 저촉구간 내 상수도관은 공사구역 외부로 이설을 원칙으로 하며, 현장 여건상 부득이하게 이설이 불가할 경우 상수도관 매달기는 접합부 이탈 우려가 적은 강관으로 교체 후 시행하여야 한다.

3. 내부 용접이 불가능한 관경 700mm 미만 관로는 강관으로 교체하여 매달기 후 준공 전 주철관으로 원상복구 하여야 한다.

4. 관 매달기 및 보호 행거는 외부하중이 직접 전달되지 않는 전용 행거 빔을 사용하여야 한다.

(복공판 연결 금지)

5. 하중이 집중하는 곡관부 및 밸브 등의 보호공 철저(점 지지가 되지 않도록 주의)

6. 노출된 상수도관 및 동결심도(1.1m) 미달 시설물은 보온시설을 설치 하여야 한다.

7. 관 상태를 수시로 점검할 수 있도록 점검통로를 확보하여야 한다.

8. 착공계 제출 전 강관자재에 대하여 RT검사를 시행하여야 하며, 착공계 제출 시 검사결과서를 첨부하여야 한다.

9. 착공 전 확인굴착을 시행하여 이설계획에 대한 시공 가능 여부를 확인 하여야 하며, 이에 따른 최종 공사계획 도면을 제출하여 승인을 득하여야 한다.

10. 공사 시행 전 최종 공사계획 도면에 따라 산출된 원인자부담금을 납부하여야 한다.

11. 공사기간 중 안전사고에 대비하여 상수도 시설물의 유지관리 및 점검을 수행하여야 하며, 상수도 시설물 손괴 발생 시 원인자의 책임으로 원상복구 하여야 한다.

12. 세부사항은 첨부 상수도관 이설 승인조건에 따른다.

※ 아울러, 상수도관 이설 승인 조건 등 미이행으로 발생되는 각종 사고(수질 및 누수사고 등) 발생에 대한 책임은 원인자에게 있음을 알려드립니다.

붙임: 상수도관 이설 승인 조건 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	손성우		급수운영팀장	代곽은미		급수운영과장	06/14
박종일
협조자
시행	급수운영과-10283	(	2024. 6. 14.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소 (도곡동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4845	/전송	02-3146-4889	/	sungwoo.son@seoul.go.kr	/	부분공개(6)