문서번호	시설관리과-9815
결재일자	2024. 6. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
장진호		배승철	06/14
			권승계
협조
	주무관		권세욱

북악터널(배)아리수 올림터

주간점검(6.14)

2024. 6.

□ 일  자 : 2024년 6월 14일 금요일

□ 근무자

일근	A조	B조	C조	D조
장진호	하경석	김재훈	노상범	민성준
	윤준용	민병옥

점검항목

점검내용

점검결과

특고압반

ALTS, LBS, LA, MOF

접속부상태, 애자상태, 파손여부

양 호

PT, CT, VCB

부싱상태, 단자부 변색여부, 에폭시외관

양 호

주변압기(몰드)

부싱, 온도, 소음

변압기 온도 : 44°C

전자식 계전기

제어창 표시상태(전압,전류,전력)

양 호

고압반

기동반

VCB, VC

접속부, 록킹레버, CHARGE표시상태

양 호

리액터

접촉부 상태, 몰딩 파손여부

양 호

콘덴서

부싱 균열, 외관팽창

양 호

CT, PT

휴즈상태, 2차회로 상태

양 호

동력용 변압기(몰드)

부싱, 온도, 소음

변압기 온도 : 46°C

전자식 계전기

제어창 표시상태(전압,전류,전력)

양 호

저압반

정류기반

입출력 계기

양 호

저압배전반

누전차단기

양 호

저압 변압기(몰드)

부싱, 온도, 소음

변압기 온도 : 42°C

부하설비

모터펌프

진동, 소음

양 호

조명설비

점등상태

양 호

감시 제어 설비

전력계통,  급수계통 화면 점검

양 호

수변전 설비

2중화 시스템

상 시

변전소 : 은평,  공급선로 : 은배

현재 상시선로 수전중

예 비

변전소 : 서대문, 공급선로 : 유진

운휴중

기타

-

북악터널(배)아리수 올림터 주간점검