문서번호	수질과-5302
결재일자	2024. 6. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
임태섭		이창하	06/14
			代김형준
협조

2024년 조류 및 맛냄새물질 경보제 시행 계획

2024. 6.

서울아리수본부

( 생 산 부 )

2024년 조류 및 맛․냄새물질 경보제 시행 계획

생산부장 : 어용선☎3146-1301 수질과장 : 이창하☎1320 담당 : 임태섭☎1321

상수원 조류 다량 발생 대비, “조류 및 맛․냄새물질 경보제” 시행으로 안전하고 깨끗한 수돗물 생산 공급에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		조류 특성 및 ’24년 발생 전망

조류의 특성

ㅇ 발생원인 : 일조량↑, 온도↑, 하천 체류시간↑ 등 다양한 환경요인이 복합적 작용

ㅇ 주요 발생종 : 아나베나(Anabaena), 마이크로시스티스(Microcystis)

ㅇ 발생기간 : 6～10월(강우량이 적었던 해의 8, 9월에 대량 발생하는 사례가 많음)

ㅇ 남조류 발생경향 : 상류지역(북한강)부터 先 발생, 하류지역 後 발생

〈 조류경보 발령현황 >

◈ 2000년 제도 시행 이후 총 8개년 경보 발령

구 분	2000	2001	2006	2008	2012	2014	2015	2021
발령단계	주의보 (7월)	주의보 (9~10월)	주의보 (10월)	주의보 (7월)	주의보 (8월)	주의보 (8월)	경보 (7~8월)	관심 (8~9월)
남조류 세포수	4,390	4,510	8,810	2,580	4,470	4,530	8,830	6,094

’24년 기후 및 조류 발생 전망

ㅇ 기온은 평년(23.4~24.0℃)보다 높을 확률이 50%이고, 강수량은 평년(622.7~790.5mm)과 비슷하거나 많을 확률이 각각 40%로 전망

ㅇ 한강 녹조 발생의 주요 인자인 유량(상류댐 저수량)은 예년보다 높은 수준이나 폭염 및 가뭄 지속 시 조류 다량 발생 가능

※ 상류댐(소양강댐+충주댐) 저수량(5월말) : 3,216백만㎥(예년 5월 평균의 125% 수준)

Ⅱ		조류 및 맛․냄새물질 경보제 운영

1		조류 경보제

ㅇ 시행근거 : 물환경보전법 제21조 및 동법 시행령 제28조

※ ’24년 서울시 조류경보제 시행계획(물재생시설과-8566호, ’24.6.11.)

ㅇ 대상구간 : 한강 상수원 본류 4지점(미사대교, 강동대교, 광진교, 잠실철교)

ㅇ 운영방법 : 관심 ․ 경계 ․ 대발생 / 해제로 구분 시행

- 기준항목 : 유해남조류(4종) 세포수(세포/ml)

마이크로시스티스	아나베나	오실라토리아	아파니조메논

- 검사주기 : 주 1회

- 조류경보제 단계별 기준

구 분	관심	경계	대발생
유해남조류 세포수(세포/mL)	1,000 이상	10,000 이상	1,000,000 이상

	《 경보 발령기준 추가 시범운영 》
❚ 조류독소 기준 추가 (환경부 물환경정책과-3085호, ’24.5.31.) - “경계” 단계에서 조류독소 기준을 추가(10㎍/L)하여 OR 조건으로 발령 ※ “경계” 발령 시 총마이크로시스틴 측정, 환경부 및 관계기관 보고

- 발령 및 해제기준

‣ 발령 : 2회 연속 유해남조류 세포수가 단계별 기준 이상 시 발령

‣ 해제 : 2회 연속 유해남조류 세포수가 1,000세포/mL 미만 시 해제

ㅇ 운영체계

수질측정	➡	경보발령	➡	관계부서 대응조치	➡	경보해제
수질검사 기관 (물연구원, 보환연)		물순환안전국 (물재생시설과)		․ 서울아리수본부 ․ 미래한강본부 ․ 자치구		물순환안전국 (물재생시설과)

2		맛․냄새물질 경보제

ㅇ 시행근거 : 맛․냄새물질 발생에 따른 수질관리 강화대책(자체 방침, ’18.11.20)

ㅇ 대상구간 : 조류경보제 측정지점(한강본류 4지점, 연구원) 및 5개 취수장(정수센터)

ㅇ 기준항목 : 2-MIB, Geosmin

ㅇ 검사주기 : 주 1회

ㅇ 발령기준 : 1회 단계별 기준 이상 시 발령

관리기준	관 심		주 의		경 계
	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin
맛․냄새물질(ng/L)	20	100	50	200	100	300

ㅇ 단계별 세부 조치사항 : “붙임” 참조

Ⅲ		경보 발령 시 대응조치

한강 상수원(상류 포함) 수질검사 강화(물연구원)

【 조류경보 발령 시 검사 강화 】

ㅇ 조사지점 : 4개 지점(미사대교, 강동대교, 광진교, 잠실철교)

※ 한강 다리 중앙지점에서의 선박 이용 채수를 위해 한강사업본부와 협의 추진

ㅇ 조사항목

구 분	측정 항목
필수 항목	◦ 수온, pH, DO, 투명도, 탁도, 클로로필 a, 유해남조류 세포수, 유해남조류 우점종 및 세포수(속별), 냄새물질(지오스민, 2-MIB), 조류독소(총 Microcystin) ※ 조류독소 : 평상시 월 1회 ⇒‘관심’단계 주 1회 ⇒‘경계’단계 주 2회
권고 항목	◦ 총조류세포수, 전체 우점종, 분류군별(규조류, 남조류, 녹조류, 기타조류) 우점종 및 세포수 등

ㅇ 조사주기 : (평시) 주 1회 → (경계단계) 주 2회 이상

【 한강 상수원 상류 검사 강화 】

ㅇ 조사지점 : 5개 지점【남한강(복포리), 북한강(의암, 청평, 삼봉리), 팔당댐(다산유적지)】

ㅇ 조사항목 : 3항목【2-MIB, 지오스민, 남조류(유해남조류+슈드아나베나)】

ㅇ 주   기 : 주 1회(맛․냄새물질 관리기준 이상 시)

※ 상류(춘천, 화천, 소양) 수질 상황을 국가수질측정망 이용 모니터링 강화 및 상류 특별조사(주의단계 이상) 등 실시

정수처리 공정 최적 운영(사전 준비 및 선제적 대응)

ㅇ 조류 및 맛․냄새물질 경보 발령 시 냄새물질 분석 강화

- 한강 본류(물연구원) : (평시) 주 1회 → (경계) 주 2회

- 취수원(정수센터) : (평시)  주 1회 → (관심) 일 1회 → (경계) 일 2회

※ 공정별(원수, 오존처리수, 활성탄여과수, 정수) 맛․냄새물질 분석

ㅇ 정수약품 최적 투입 및 수급 관리

- 원수 수질 여건에 적합한 최적 정수약품 투입

‣ pH 상승시 pH조절제(CO2) 투입으로 최적 응집조건(pH=7.3±0.2) 유지

‣ 여과 장애 발생시 응집보조제(폴리아민 등) 투입으로 침전효과 제고

- 정수약품 수급 관리 및 적정량 확보 운영

‣ 응집제(30일분 이상), 소독제(10일분 이상), 기타 약품(10일분 이상)

ㅇ 취수원 주변 조류차단막 설치 및 고도정수처리 운영 강화

- 중염소 투입 강화 등 소독공정 탄력적 운영, 오존/AOP 투입 강화

※ 조류종에 따라 염소 투입지점 선택적 운영

※ 맛․냄새물질 발생 정도에 따라 오존/과수 주입량 적정 조정

ㅇ 맛․냄새물질 다량 발생 시 분말활성탄 투입 가능토록 유지

- 분말활성탄 투입설비 정상 가동 여부 점검(분기) 및 시운전 실시

- 투입설비 미운영 시 소규모 간이투입시설 설치 등 신속한 대응조치

Ⅳ		행정사항

ㅇ 각 기관별 자체 운영계획 수립 시행 : 물연구원 및 정수센터

ㅇ 맛․냄새물질 “관심” 단계 이상 시 수질분석 일보 제출 : 정수센터

- 공정별 맛․냄새물질 분석결과 포함(“붙임3” 양식 참조)

ㅇ 조류 분석 및 결과 보고 : 물연구원

- 조류경보제 및 맛․냄새물질 관리기준에 따라 단계별 보고

ㅇ 조류 및 맛․냄새물질 경보발령 기간 일일 조치사항 보고(본부 수합)

- 정수처리 강화 및 분석 결과, 조류 제거 조치 내역 등 물순환안전국 보고

붙임 : 1. 상수원 조류 및 맛․냄새물질 발생현황 1부.

2. 조류 및 맛․냄새물질 경보 단계별 조치사항 1부.

3. 정수센터 맛·냄새물질 분석 결과(일보 양식) 1부.  끝.