문서번호	배수과-5340
결재일자	2024. 6. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
안효준		代김영수	06/14
			代김근용
협 조
	주무관			조성균

노후밸브 정비를 위한 D600㎜ 부단수차단 공사

급수운영 결과 보고

2024. 6. 14. (금)

서울아리수본부

(급 수 부)

노후밸브 정비를 위한 D600㎜ 부단수차단 관련

급수운영 결과 보고

급수부장 : 백광인 ☎3146-1401  배수과장 :유양현 ☎1430  담당:안효준☎1438

마포구 내 시설물 정비 중 D600㎜ 노후밸브 교체 관련 단수 및 수질민원 최소화를 위한 부단수차단 및 급수운영을 시행하고 결과를 보고드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 2023년 마포구 관내 상수도 시설물 정비공사(장기계속)

ㅇ 공사기간: 2024.6.8.(토) 20:00 ~ 6.9.(일) 08:30

ㅇ 위    치: *************

ㅇ 대상관로: ********************************

******************************

ㅇ 시 공 사: *********

□ 급수운영 위치도

*

□ 급수운영결과

[ 단수 및 수질민원 : “없음” ]

☞ 부단수차단 및 가배관(D400㎜)을 통한 급수공급으로 급수중단 없이 공사완료

*************************************************

ㅇ 유속변화 최소화를 위하여 사전 밸브조절 작업 실시

ㅇ 수충격으로 인한 혼탁수 발생 방지를 위하여 부단수 천공‧차단시

최대한 천천히 시행

□ 시간대별 조치경과

ㅇ 부단수 차단 지점 터파기 시행	: ’24.6.8.(토)	20:00
ㅇ 부단수 차단 천공 완료		22:00
ㅇ 600㎜ 밸브차단 2개소		22:00
ㅇ 비상급수차 대기		22:30
ㅇ 가배관 설치 완료 후 통수	: ’24.6.9.(일)	00:40
ㅇ 관절단 및 밸브교체 완료		05:30
ㅇ 부단수 장치 철거 및 통수완료		08:14

□ 행정사항

ㅇ 비상근무자 초과근무 및 대체휴무 인정

붙임  1. 현장사진 1부.

2. 비상근무자 초과근무 및 대체휴무 현황 1부.  끝.