문서번호	배수과-5336
결재일자	2024. 6. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
이성교		代김영수	06/14
			代김근용
협 조
	주무관			조성균
	주무관			안효민

금천배수지 송수관로 누수복구 공사추진

금천배수지 송수관로 공기밸브

누수 관련 복구 및 급수운영 검토결과

2024.  6. 12.

서울아리수본부

(급수부)

금천배수지 송수관로

누수 관련 복구 및 급수운영 검토결과

급수부장 : 백광인 ☎ 3146-1401 배 수 과 장 :  유양현 ☎ 1430  담당이성교☎ 1437

□ 누수개요

*********************************************

*********************************

******************************

******************************

**************************

***********************

*******

□ 금천배수지 현황

ㅇ 시설현황

- 급수수계 : 영등포정수센터 #2정수장

*******************************

**************************************

*************************************************************************************************************************************

**********************************************

□ 관계자 회의 결과

ㅇ 일    시 : '24. 06. 12(수) 15:00

ㅇ 장    소 : 본부 4층 수계조절실

ㅇ 참석대상 : ┏ 본      부 : 배수과, 누수대응과

┣ 남부사업소 : 급수운영과, 시설관리과

┗ 영등포정수센터 : 정수과(제어센터)

ㅇ 내   용 : 송수관로 누수에 따른 복구 및 급수불편 최소화 방안 검토

- 금천(배) 단일 송수관로이나 배수지 체류시간 활용하여 누수복구 시행

- 금천(배) 1개지를 우선 사용하여 비우고 통수시 우선 담수하여 혼탁수 대비

- 밸브 차단이 완벽하지 않을 경우를 대비하여 누수부위 전단 부단수 천공후 양수기 배치

※ 누수 분기부는 폐쇄 조치하고, 부단수 천공부에 공기밸브 신설

□ 급수운영 추진

**********************************

☞ 사전 관련배수지 만수위 확보 후 누수복구 및 급수운영 추진

ㅇ 시설물 점검 : 금천배수지 송수관로구간 D1500㎜ 중간밸브 2개소

- 남부수도사업소, 영등포정수센터 합동 점검 : '24. 06. 17(월) 10:30

┏ 정수장내 금천송수관로 D1500 전동밸브 : 영등포정수센터 담당직원

┗ 노들길 D1500 중간밸브 : 남부 시설관리과 수계조절, 담당직원

*************************

***********************************

***************************************************************************

ㅇ 밸브조절 현황: 1500㎜ × 2개소(개→폐)

- 영등포정수장내, 영등포구 당산2동 각 1개소

ㅇ 관련배수지 1개지 우선 사용하여 비우고 통수시 수질확보 후 담수

******************************************

********************************************************

************

□ 공사추진

*********************************************************************************************************

**************************************************

******************************************************

- 공사내용

· 사전에 누수되는 공기밸브 옆에 1500×400㎜ 부단수 활정자관을 용접 부설 단수시 퇴수밸브 플랜지부를 통해 퇴수작업 실시

· 단수이후 플랜지부에 400×150㎜ 밸브설치 후 공기밸브 설치

☞ 유압양수기 및 양수작업 준비 철저

· 기존 공기밸브는 맹판작업 이후 매몰

ㅇ 물사용량이 적은 야간시간에 공사를 추진하고 통수완료 이후에 송수량관련 배수지 도달시간을 계산하여 직원 출근이후 모니터링 및 급수운영 문제점 대처할 수 있도록 공사시간 적용

ㅇ 누수복구 공사 예상 시간

연번	작업내용	예상 시간	내용
6.18(화) 20:00 ~ 22:00	단수 : 밸브조절(개⇒폐)	2시간	단수시간
22:00 ~ 6.19(수) 02:00	복구작업(공기밸브 플랜지 절개 및 용접)	4시간
02:00 ~ 04:00	통수 : 밸브조절(폐⇒개)	2시간
08:30 예상	배수지 도달시간	6.5시간
	담수전 수질검사

□ 행정사항

ㅇ 비상 상황 발생 대비 신속 대응 체계 유지(본부, 사업소,정수센터)

- 누수복구에 따른 단수 및 통수추진시 수위 및 유량 계속 모니터링

· 남부수도사업소, 영등포정수센터 제어실간 유기적 협조

- 남부수도사업소 내 보유 급수차 1대 비상대기

- 금천, 선우배수지 수질자동측정기 활용하여 모니터링

붙임  1. 누수 발생보고_당산동 37-1 1부. 끝.