문서번호	시설관리과-10739
결재일자	2024. 6. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강남수도사업소장
최민서	유홍규	代김재영		06/18
				김기봉
협 조

방배아리수올림터 무정전전원공급장치 교체 계획

2024. 6.

강남수도사업소

(시설관리과)

방배아리수올림터 무정전전원공급장치 교체 계획

우리사업소 관내 방배아리수올림터 무정전전원공급장치가 예비전원 절체 과정에서 이상 증상이 확인되어 신품으로 교체 하여 정전없는 아리수공급에 만전을 기하고자합니다.

□ 추진 근거

❍ 시설관리과-8595호(2024. 5. 16.)

- 방배아리수올림터 근무일지(05/14)

□ 시설 현황

설비명	출력용량	배터리 갯수	제조년월
********* *****	****	**************	*********

※ 무정전전원공급장치(UPS): 정전 등 전원장애 발생 시 안정된 교류 전력을 공급하는 장치

□ 점검 개요

❍ 점검기간: 2024. 6. 5. 13:00

❍ 점검사유: 방배아리수올림터 근무일지(24.5.14)

❍ 점 검 자: ************

❍ 점검내용

- UPS 전력분석 계측기 정밀점검

- 축전지 내부저항 임피던스 값 측정

- 축전지 누액 및 상태이상 점검

❍ 점검대상

**************************

□ 점검 결과

❍ 전기실 예비전원 UPS 절체과정 오류 표출

❍ 예비전원 배터리함 절체 불량

□ 점검 의견

❍ UPS의 물품내용연수는 10년이지만 전체적으로 노후 되었고 방배아리수

올림터 ·배수지 상태 및 수위감시 등 비상 전원 공급용 설비로 안정적인

운영을 위해 교체필요

❍ 현재 설치된 UPS의 용량은 10KVA 12V-30AH으로 한전 전원 차단시

전원 공급 가능 시간이 부족하여 12-80AH으로 교체 하고자함

□ 조치계획

❍ 건    명: 방배아리수올림터 무정전전원장치 교체

❍ 소요예산: ***********

❍ 계약방법: 수의계약

❍ 관련근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

제1항 제5호 '나'목(추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·

구매계약 또는 용역계약)

❍ 계약대상업체

***********************

***************************************

*********************

❍ 예산과목: ********************************

*******************************

*************

붙임: 견적서 2부.  끝.