문서번호	정수시설과-5576
보존기간
결재일자	2024. 6. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관		주무관	정수시설과장
심성환		김현철	06/18
			代신왕근
협 조

주변전실 냉방기 고장 조치계획

2024. 6

광암아리수정수센터

(정수시설과)

주변전실 냉방기 고장 조치계획

주변전실의 고압 및 특고압 전기설비 등 발열에 따른 각 종 설비의 보호를 위한 냉방기의 고장 발생에 따라 설비의 중요성을 감안하여 다음과 같이 신속히 수리하고자 함.

□ 설비현황

설비명	모델명	용 도	제조년월	비 고
*****	******* *********	*******************	*******

□ 점검내용

ㅇ 대    상 : 주변전실 냉방기 고장점검

ㅇ 점검일시 : 2024. 6. 13.(목) 11:00~12:00

ㅇ 점검내용 : 냉방기 실내기 및 실외기 콤프레샤 점검

ㅇ 점 검 자 : **********************

ㅇ 장비사진

냉방기 실외기 냉매배관	냉방기 실외기

□ 조치의견

ㅇ 주변전실 냉방기 실외기의 냉매배관이 노후되어 냉매가 누출되었고

그로 인하여 냉방기에서 차가운 바람이 나오지 않으므로 전문업체에

의뢰하여 신속히 수리하고자 함.

□ 추진계획

ㅇ 건    명 : 주변전실 냉방기 고장수리

ㅇ 소요예산 : **********

ㅇ 수리방법 : *******

ㅇ 지급대상 : *******

ㅇ 예산과목 : 정수센터 시설 유지보수, 정수비, 수선유지교체비,

수선유지비

□ 행정사항

ㅇ 주변전실 냉방기 고장수리

ㅇ 신용카드 대금결제 조치.  끝.