문서번호	정수시설과-2095
결재일자	2024. 6. 18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박노성		이진근	06/18
			代이진근
협 조

활성탄흡착지(2-10지) 정수밸브 점검 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 6.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

활성탄흡착지(2-10지) 정수밸브 점검 및 조치 계획 보고
강북아리수정수센터소장: 윤준성☎3146-5801	정수시설과장: 최병희☎5870	담당: 박노성☎5875

활성탄흡착지(2-10지) 정수밸브 닫힘 설정값 조정을 위해 현장 점검하고 조치계획을 보고드림

Ⅰ		설비현황

장소명	설비명	규격	수량	설치년도	사 진
2계열 활성탄흡착지 지하 밸브실	정수밸브	전동 B.F.V 600A*0.75kw	48개	2014

Ⅱ		점검개요

○ 일    시: 2024. 06. 17.(월) 14:30∼15:30

○ 장    소: 활성탄흡착지(2-10지) 지하 밸브실

○ 점 검 자: 3명(정수시설과 엄용섭, 박노성, 업체 관계자)

○ 점검내용: 정수밸브 닫힘 설정값 조정을 위해 액추에이터 점검

○ 점검결과: 액추에이터 스위치 유닛 기어 마모로 인해 닫힘 설정값 조정이 불가한 것으로 확인됨

<현장 점검 사진>
활성탄흡착지(2-10지) 정수밸브 엑추에이터 스위치 유닛

Ⅲ		정비계획

○ 정비방법: 밸브 납품업체 대리점과 계약하여 신속히 정비하고자 함

○ 건     명: 활성탄흡착지(2-10지) 정수밸브 액추에이터 정비

○ 정비업체: ******************

○ 정비내역: 정수밸브 액추에이터 스위치 유닛 교체

○ 정비기한: 시행일로부터 10일 이내

○ 소요예산: ****************************

○ 예산과목: 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(오존발생시설 유지관리)

○ 지출방법: 법인카드 결제 후 결제계좌 입금.

붙임: 1. 산출기초조사서 1부.

2. 비교견적서 각 1부.  끝.