문서번호	정수시설과-5580
결재일자	2024. 6. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
김현철		代신왕근	06/18
			代김영제
협 조
	주무관			박성혜
	기획예산과장			문병기
	기전설비과장			代이상진

(수정) 약품동 이산화탄소 용해수 유량계 교체 계획

(수정)

약품동 이산화탄소 용해수 유량계 교체 계획

2024. 6.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

약품동 이산화탄소 용해수 유량계 교체 계획

약품투입동 이산화탄소 주입설비의 용해수 유량계(1대)를 교체하여, 노후(14년경과) 및 오작동으로 인한 문제를 제거하여, pH 제어운영에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

○ '이산화탄소 용해수 유량계 점검 정비계획' (정수과-5619, 2024.6.3.)

Ⅱ		유량계 현황 및 문제점

○ 유량계 현황

명 칭	수량 (대)	설치일	장비 현황	비 고
이산화탄소 용해수 유량계	1	2009.11월	aqua trans, UTX878	상부 배관에 은폐설치

○ 문제점 : 용해수펌프 작동 및 용해수 흐름에도 유량이 감지되지 않음

배관에 설치된 용해수 유량계(차압식) 측정부
용해수 유량계 표출부 측정치 : 0	중앙제어실 HMI 측정치 : 0

Ⅲ		교체 계획

○ 물품 구매 계획

- 구매업체 : 비교견적 후 선정

- 계약방법 : 2천만원 이하의 물품 구매로 수의계약

(지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 나.)

- 납품기한 : 계약일부터 60일

**************************************

- 예산과목 : 자본예산, 맛있는아리수생산기반구축, 정수센터시설정비,                       기계장치, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

○ 예산 계획

**************************************************************************************

- (정책·단위·세부사업) 자본예산, 건강하고 맛있는 아리수생산,

정수센터시설정비, 기계장치

편성목	통계목	예산현액(원)	원인행위액(원) ( 6.17.기준)	집행잔액(원)	비고
시설비및부대비 (401)	현장자동제어설비(PCS)교체	311,700,000	280,500,000	31,200,000
	여과지 정수밸브 교체	150,000,000	47,778,500	81,375,500
	배출수 회수조유입밸브 교체	60,000,000	16,706,330	43,293,670
	계	521,700,000	344.984.830	155,869,170

	금회 집행 (예정)액		11,000,000
	집행잔액 (금회 집행후)		144,869,170

Ⅳ		행정 사항

○ 2024.  6월 : 계약 의뢰 및 계약체결

○ 2024.  6월 : 제작 물품 납품 및 설치

○ 2024.  7월 : 물품 검수 (시운전 포함)

**** 1. 이산화탄소 유량계 점검 정비계획(정수과 방침) 1부.

2. 산출기초조사서 및 견적서(타견적서 포함) 1부. 끝.