문서번호	운영과-5001
결재일자	2024. 6. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	운영과장	운영부장		서울시립미술관장
한현재	오근	김성은		06/19
				최은주
협 조	경영지원부장		김미경
	총무과장		代박창현
	학예과장		서주영
	주무관		박근배
	주무관		김태준

북서울미술관 지열시스템 개선 계획(안)

2024. 6.

서울시립미술관

(북서울미술관 운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

북서울미술관 지열시스템 개선 계획(안)

운영부장 : 김성은☎2124-5203 운영과장 : 오 근☎5207 담당 : 한현재☎5214

북서울미술관 지열시스템을 개선하여 미술관 냉난방 및 에너지 효율 향상, 장비 수명 증대 등 미술관 공조관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진 배경

□ 관련근거

ㅇ「신재생에너지법」제12조 및 동법 시행령 제15조

- 신·재생에너지사업에의 투자권고 및 신·재생에너지 이용의무화 등

ㅇ 녹색에너지과-11283(2024.5.7.)호

- 지열 전문가 컨설팅 결과 통보(2024.4.25.)

ㅇ 녹색에너지과-11902(2024.5.14.)호

- 예산 재배정 알림(지열 설비 효율개선사업 수행)

□ 추진배경

ㅇ 지구온난화에 따른 실내·외 온도차 상승으로 인해 미술관 온습도 조절시 필요한 에너지 사용량이 점차 증가할 것으로 예상됨.

※ 기상청 기상자료개방포털(1955~2023년 서울 평균기온)

ㅇ 서울시 지열전문가 컨설팅 결과에 따라 우리 미술관 지열시스템 순환라인 및 자동제어를 개선하여 에너지 효율 향상, 전력 부하 감소 등 신재생에너지 설비 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅱ		설비 현황

□ 북서울미술관 지열시스템

ㅇ 지열시스템 개요

	지열시스템 특성
	- 지하와 지상의 계절별 온도차이를 이용 - 지열히트펌프 및 지중열교환기를 사용해 만들어진 냉·온풍을 FCU를 통해 공급 - 복도, 사무실, 아트라이브러리 등 미술관 전체 냉난방(전시실 및 수장고 제외) ※ 지열히트펌프 5대, 지중열교환기 80공

- 설치시기 : 2012. 11.(2013. 5. 준공)

- 공조구역 : 수장고, 전시실 1·2 및 외부공간 제외한 미술관 전체

- 주요기능 : 미술관 실내 온도 조절(주기능)을 통해 수장고 및 전시실과 외부의 온도차이를 줄여 공조 부하 감소 등 에너지 절약

ㅇ 지열설비 현황

설 비 명	용 도	수 량	설치위치
지열히트펌프	(지열-공조)냉온수 열교환	****************	******
지열순환펌프	지중열교환기-지열히트펌프 냉온수 순환	****************	******
냉온수순환펌프	지열히트펌프-공조기 냉온수 순환	*******	******
지열팽창탱크	이상압력 방지	***************	******
팬코일유니트(FCU)	실내 냉난방용	***************************	********
지중열교환기	지열 열원	*** *****************	******

□ 문제점

지열히트펌프 및 순환펌프 제어계통도

ㅇ 지열히트펌프 부하를 사람이 확인하여 수동으로 동작하는 실정임.

ㅇ 지열히트펌프 및 순환펌프 그룹 불균형에 의해 자동제어 프로세스 제작이 어렵기 때문(순환펌프 1호기-3대, 2호기-2대)

ㅇ 수동제어 및 순환펌프 그룹 불균형으로 인한 에너지 낭비 발생

※ 붙임1. 지열시스템 컨설팅 결과 내 자문의견서 참조

ㅇ 지열히트펌프 내용연수(열교환장치 11년) 및 A/S 기간 초과에 따라 고장이 빈번하게 발생하고 대응이 어려움.

□ 개선방안 비교검토

***	************	****************
***	******************* *********************	*********************** ********************** *********************
****	**************** ******************* ****** ************************ ***************	******************* *************** ******************** ********************* **************************
****	******************************************************************************************************

Ⅲ		추진 계획

□ 사업 개요

ㅇ 사 업 명 : 북서울미술관 지열시스템 개선공사

ㅇ 사업기간 : 2024. 6월 ~ 12월

※ 공조시스템 부하가 가장 적은 9~10월 사이에 공사 예정

ㅇ 소요예산 : ********************************

ㅇ 예산과목 : 기후환경본부녹색에너지과, 에너지 생산·소비 최적화, 신재생 에너지보급, 공공시설 신재생에너지 보급 및 관리, 시설비

ㅇ 사업내용

******************************************

*******************************************

********************************

**************************************

□ 세부 추진계획

ㅇ 사업내용

계약건명	계약방법	소요예산
*************************	****	********
*****************	****	*********
*****************	****
******************	**** ***********

※ 설계 결과에 따라 추후 시공비 등 예산 추가 재배정 예정

ㅇ 추진일정

- 2024.  6 ~  7월  : 지열시스템 개선공사 실시설계 용역 시행

- 2024.  8 ~  9월  : 물품 조달발주 및 계약

- 2024.  9 ~ 10월  : 기계공사 발주 및 물품설치

- 2024. 11. ~ 12월 : 시운전 및 준공, 결과보고서 제출

ㅇ 북서울미술관 지열시스템 개선공사 실시설계 용역

- 계약방법 : 수의계약

‧ 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항

‧ 사유 : 추정가격이 2천만원 이하인 용역 계약으로 동법 제30조에 따라 1인견적 수의계약 하고자함.

- 소요예산 : *********

- 계약업체 : *****************

- 용역기간 : 착수일로부터 60일

□ 기대효과

ㅇ 지열시스템 운영시 정밀한 자동제어로 에너지 낭비 감소

ㅇ 지열히트펌프 및 지열순환펌프 교체로 인한 장비 효율 증가

ㅇ 지열히트펌프 프레온 냉매를 친환경 냉매로 변경(R22 → R410A)

붙임  1. 지열 전문가 컨설팅 결과 1부.

2. 예산 재배정 알림 1부.  끝.