문서번호	배수과-5500
결재일자	2024. 6. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
이성교		유양현	전결 06/19
			代김근용
협 조
	주무관			조성균
	주무관			문정주

금천배수지 송수관로 누수복구에 따른 급수운영 결과 보고

금천배수지 송수관로 누수복구에 따른

급수운영 추진 결과 보고

2024.  6.  19. (수)

서울아리수본부

(급수부)

금천배수지 송수관로 누수복구에 따른

급수운영 추진 결과 보고

급수부장 : 백광인 ☎ 3146-1401 배수과장 :  유양현 ☎ 1437  담당 : 이성교☎ 1431

금천배수지 송수관로 누수복구 공사와 관련하여 단수작업을 추진하였으나 시설물 고장등으로 환원 조치한 결과를 보고 드림.

(배수과 - 5174호와 관련)

□ 누수개요

ㅇ 일    시 : '24. 06. 07.(금)

- 최초 06.04(화) 1차누수복구 시행(목침지수)

ㅇ 위    치 : 영등포구 당산동 37-1번지 일대

ㅇ 누수부위 : D1500×150㎜('00년)공기밸브 플랜지부 파손

ㅇ 공급계통 : 영등포정수센터(2정수장) ⇒ 금천배수지

ㅇ 피해현황 : 단수 및 교통에 지장없음

□ 급수운영 조치 결과

*******************************************************

********************************

****************************************************

**********************************

********************************

****************************

****************************************************************

******************************

***************************************************************************************************************

□ 누수복구 조치 결과

ㅇ 그간 조치 내용

- 안전 시설 및 누수복구 공사현장 준비	: 2024. 6.3.(금)
- 1차 목침지수 및 누방대 설치	: 2024. 6.3.(금)
- 누수 재확인	: 2024. 6.7.(금)	10:20
- 복구 작업을 위한 관계자 회의	: 2024. 6.13.(목)
- 시설물 점검	: 2024. 6.17.(월)	10:30

ㅇ 누수복구에 따른 시간대별 조치결과

- '24.6.18(화)

10:00 ~ 17:30 : D1500×600㎜ 부단수 천공,  D600㎜밸브 및 공기밸브 D150㎜ 설치

⁕• 추후 관로세척 및 상태점검을 위해 점검구로 활용가능 토록 조치

- 19:30 ~ 21:00 : D1500㎜ 중간밸브 차단 작업(노들길 1번)

⁕• 밸브기어 고장으로 작동 불가하여 후단 당산초등학교 앞 중간밸브 잠금 작업

•⁕금천배수지 #1지 우선 사용 시작(통수시 수질확인 후 담수예정), #2, #3지유출밸브 차단

•⁕영등포정수장 금천계통 송수펌프 가동중지

- 21:30 ~ 22:30 : D1350㎜ 중간밸브 차단 작업(당산초 2번)

•⁕노들길 D1500mm 중간밸브, 당산초등학교 앞 D1500mm중간밸브 2개소 고장

•⁕금천배수지 송수관로 단수작업 환원조치

- 영등포정수장 금천배수지 송수펌프 순차적 가동

- 금천배수지 #1지 유입, 유출밸브 환원조치

- '24.6.18(화) 20:30 ~ 6.19(수 )09:00 : 수질 모니터링

•  작업 공정별 수질 변동

6.18(화)  20:30 : 금천배수지 송수관로 밸브잠금 (탁도 0.08NTU)

22::30 : 환원조치 시작 (탁도 0.05NTU)

6.19(수)  02:30 : 금천배수지 유입밸브 전체 개방 (탁도 0.08NTU)

03:30 : 금천배수지 #3개지 정상 담수중(탁도 0.09NTU)

05:40 : 탁도 상승중 0.27NTU

05:50 : 탁도 최고점 0.23NTU

06:00 : 탁도 정상화 0.09NTU

06:00 ~ 09:00 : 금천배수지 현장 측정 및 수질측정기 계측모니터링                                0.04~0.05NTU 정상화 유지로 모니터링 종료

□ 문제점 및 조치방안

ㅇ 밸브고장에 따른 지수작업 불가로 누수복구 작업 연기

- 비용이 많이 소요되는 부단수 공법(라인스토핑)을 대신하여 밸브조절 작업으로 추진하였으나 밸브노후 및 고장에 따른 지수불가

ㅇ 고장 중간밸브 수리 및 신설 중간 밸브 시설물 보강 후 단수추진

- 노들길 중간밸브 D1500㎜('00년도) 기어박스 수리

- 당산초 중간밸브 D1350㎜('87년도) 기어박스 수리

- 목동교 신설 중간밸브 D1500㎜ 밸브 연결대 설치(긴급 지시)

ㅇ '24.6.25(화) 누수복구 작업 재실행 추진

□ 행정사항

******************************

*********************************************

***********************************************

붙임  1. 현장 주요 조치 현황 사진 1부

2. 초과근무 및 대체휴무 현황 1부. 끝.