문서번호	급수운영과-8949
결재일자	2024. 6. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장	북부수도사업소장
조은성	代박상권	이태형	06/24
			권태규
협 조
	행정지원과장		이재남

덕릉로 장기사용배수관 정비공사

공사실정보고서

2024. 6. 24.

북부수도사업소

(급수운영과)

보     고     서

명에 의거, 서울시설공단으로부터 접수된 『덕릉로 장기사용 배수관 정비공사』

실정보고 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

2024. 6. 24. (월)

보고자: 토목7급 조은성

□ 관련근거

○ 공사감독2처-7211(2024.06.11.)호 : [실정보고(덕릉로)]

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 덕릉로 장기사용 배수관 정비공사

○ 공사기간 : 2023. 8. 21. ~ 2024. 9. 9.

○ 도 급 액 : 626,309,000원

○ 도 급 자 : 태오건설㈜ 대표 김병순

○ 공사개요 : 상수도관 부설(D=400mm L=40m 강관압입)

□ 보고내용

1) 현황 및 문제점

○ 강관압입을 위해 공사설계도면에 맞춰 추진기지를 설치하고, 강관압입 (D=800mm, L=27m) 작업중 GIS 도면에서 확인되지 않은 지장물(구교량교대) 저촉으로 인해 추진이 불가한 실정임.

○ 저촉지장물에 대한 관리부서를 조회한 결과 북부도로사업소에서 관리하고 있는  당현천5복개로 불암산 및 상계3,4동 일대 노면수 배출 및 도로 활용을 목적 으로 1993년에 준공한 공용시설물로, 철거 및 이설이 불가함을 회신 받음.

[첨부 : 시설보수과-5416(2024.6.14)]

□ 현황사진

교대 기초 및 버림콘크리트 (H=82cm)
현 황 사 진

※ 강관압입공사시 저촉되는 부분은 1993년 공공시설물(하수도BOX) 건설시 기존에 사용하던 교량을 철거하지 않고 상부에 공공시설물(하수도BOX)을 건설하여, 하부에 남아 있는 구조물로 철거가 불가함

□ 검토의견

1) 북부도로사업소 의견을 반영, 당초 추진한 강관 옆면을 절단 후 기존강관     내부에 신규 강관 재추진하는 공법으로 저촉되는 시설물 하월을 승인코자 함.

○ 기존 추진관 옆면 절단 및 제거, 신규 강관 추진방법

- 개략 공사비: 증) 50백만원

- 터파기 및 잔토처리 증가, 강관절단, 강관자재구입 및 추진비용 증가 등

- 예산과목: 안전하고안정적인아리수공급,맑은물길조성,장기사용송배수관(400mm이상)정비 시설비및부대비,시설비(33108)이월

□ 조치의견

○ 상기와 같이 검토결과를 서울시설공단에 통보하여 공사시행에 만전을 기하고 추후 설계변경 시 반영토록 조치 하고자 합니다.

붙임  1. 현장실정보고서 제출공문 각 1부.

2. 도로사업소 회신공문 1부.  끝.