문서번호	기전과-8032
결재일자	2024. 6. 25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김성균		06/25
		代김진종
협 조

「남산1호터널 중앙관리소 송풍기 수리」

완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024.  6.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「남산1호터널 중앙관리소 송풍기 수리」

완료 보고

남산1호터널 송풍기(급배기 1호기)의 모터 소음 발생 및 내부 소모성 부품 노후에 따른 수리 시행 후 완료보고 드리며, 원활한 방재설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		관련 근거

□「기전과-4760(2024. 4. 11.)」: 수리 계획 보고

2		추진 개요

수리 시행

□ 건    명 : 남산1호터널 중앙관리소 송풍기 수리

□ 위    치 : 남산1호터널 중앙관리소(한남동) 급배기 1호기

□ 조치목적 : 원활한 제연설비 가동을 통해 평시 쾌적한 터널 공기질 환경 조성 및 화재 시 위기대응체계 정상화

□ 계약금액 : ******************************

□ 준공금액 : 상동

□ 계약기간 : 2024. 4. 23. ~ 6. 28.

□ 준공일/검사일 : 2024. 6. 21. / 2024. 6. 25.

□ 계약상대자 : ********************

- 계약방법 : 수의계약(1인견적)

□ 과업내용 : 송풍기 소모성 부품 교체 및 정비 1식

- 팬 베어링 4개 및 모터 베어링 2개 교체

- 전식방지장치(카본브러시) 4개 교체

- 커플링디스크 3세트 교체

- 구리스 주입 1식

□ 검사내용

- 자재 규격·수량·외관 상태, 소음 발생 감소 및 정상 가동상태 확인, 마무리 시공 및 현장 정리 상태 확인

3		검토 의견

준공 검사 결과

□ 상기 내용에 따라 현장 검사 결과 전반적인 사항 이상없음 확인

종합 의견

□ 준공 검사 결과 장비 운영 목적에 맞게 적절히 수리를 완료하였기에 검수요청사항 대로 준공처리 하고자 함.

4		행정 사항

□ 물품검사조서 제출( → 관리단속과)

붙임  사진대지 1부.  끝.