문서번호	급수운영과-9457
결재일자	2024. 6. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
천남희	류태현	06/26
		代김윤환

품질시험계획서 및 동영상 촬영계획서 검토 보고 (2024년 범안로 장기사용 배수관 정비공사)

2024. 06.

남부수도사업소

(급수운영과)

품질시험계획서 및 동영상 촬영계획서 검토 보고

「2024년 범안로 장기사용 배수관 정비공사」와 관련하여 품질시험계획서 및 동영상 촬영계획서 승인 요청에 따라 검토 후 아래와 같이 보고드림.

※관련문서 : 공사감독2처-8311(2024.06.26.) 「품질시험계획서 및 동영상촬영계획서 승인 요청」

1		공사개요

□ 공 사 명 : 2024년 범안로 장기사용 배수관 정비공사

□ 공사기간 : 2024. 4. 22. ~ 2024. 10. 28.

□ 공사금액 : ***********************************

□ 공사개요 : 관부설(D=100~600㎜, L=753m)

□ 시공업체 : (주)예성산업 대표 김세연

□ 건설사업관리단 : 서울시설공단 공사감독2처

2		품질시험계획 검토

□ 품질 관리 계획 : 적정

ㅇ 시험계획 횟수

구분	공종	시험종목	계획 물량	시험빈도	계획시험 횟수	비고
관급 자재	수도용덕타일주철 직관, 이형관 (KS D 4302)	KSD 4302, KSB 0802 등 규정된 시험종목	128본	·제조회사별 ·제품규격별	KS, KC 인증여부 확인
	수도용 고무 (KS M 6613)	KSM 6613, KSM 6784 등 규정된 시험종목	465개
	상수도 맨홀뚜껑 및 틀 (KS D 6021)	KSD 6021, KSD 4104 등 규정된 시험종목	29개
사급 자재	철개고정장치	흄관고정용	29개	·제조회사별 ·제품규격별	KS, KC 인증여부 확인
	부단수 활정자관	SB0803, 위생안전기준 시험	3개	·제조회사별 ·제품규격별
	라인스토핑	D500, D600, D900	각 1개	·제조회사별 ·제품규격별
	환토재	KSF 2502, KSF 2504에 규정된 시험종목	933㎥	·골재원 마다 ·1,000㎥마다
	플랜지접합부속	KSB1003, 1010 등에 규정된 시험 종목	74조	·제조회사별 ·제품규격별

3		동영상 촬영계획서 검토

□ 동영상 촬영 계획: 적정

구분	검토내용		지시내용	점검사항
촬영범위	중요 공종 촬영	본 공사 품질시공관리를 위해 중요하다고 판단되는 공종으로 촬영대상이 적정	계획서 외 중요공종 발생시 추가하여 촬영	공단검토 안 적정함
촬영방법	시공과정 단계별 촬영	안전·품질확보, 사고원인 분석 등 증빙자료 활용하기에 시설물 설치 및 관로부설 등 촬영방법이 적정함	공종의 시작, 진행, 완료 단계가 포함될 수 있도록 동일한 위치에서 촬영	공단검토 안 적정함
장비 및 인력	200만화소 이상 스마트폰, 삼각대 등	작업 전 과정 촬영하기에 장비 및 인력 적정함	주기적인 동영상 촬영 상태, 백업 등 관리철저	공단검토 안 적정함
제출방식	편집 및 제출	5분 이내 동영상 기록관리를 위해 주요 공종 시공 촬영 후 타임랩스 기법을 활용하여 편집함이 적절함	촬영분 편집 후 저장매체로 제출	공단검토 안 적정함
비용정산	설계변경 반영 여부	촬영 장비 및 저장매체 구입비 등은 안전관리비로 반영	증빙자료 (전자세금계산서 등) 준비 철저	공단검토 안 적정함

3		조치계획

□ 회신사항

ㅇ 품질시험계획서 및 동영상 촬영계획서 검토결과 적정함에 따라 서울시설공단으로 적정 및 승인 통보하여 공사 진행에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 품질시험계획서 및 동영상촬영계획서 승인 요청 1부.

2. 품질시험계획서 검토보고(시설공단) 1부.

3. 동영상촬영계획서 검토보고(시설공단) 1부.

4. 품질시험계획서 1부.

5. 동영상촬영계획서 1부.  끝.