문서번호	행정지원과-13486
결재일자	2024. 6. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		남부수도사업소장
이상욱	정선이	홍기관		06/26
				김정선
협 조

본관 1,2층 노후전선

교체 및 불용전선 철거공사 계획

2024. 6.

남부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

본관 1,2층 노후전선

교체 및 불용전선 철거공사 계획

행정지원과장 : 홍기관☎3146-4410  행정관리팀장 : 정선이☎4456  담당 : 이상욱☎4416

청사(본관) 1,2층 벽체 및 천정 내부 노후 · 불용전선 등이 각종 설비들과 산재되어 관리 · 운영에 어려움이 있다 판단됨에 따라 신속히 공사를 시행하여 화재 및 안전사고 사전 방지에 만전을 기하고자 함.

□ 추진배경 및 방향

ㅇ ’24.4.4. 본관 1층 리모델링 전기공사 시 노후 및 불용전선 혼재 사실 파악

ㅇ 사용 중인 전선(회로) 파악 어려움 및 결선 정리 미흡

ㅇ 단락(합선) 등으로 인한 화재 · 안전사고 발생 우려

ㅇ 노후전선 교체 및 불용전선 철거하여 효율적인 관리 · 운영 조성

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 본관 1,2층 노후전선 교체 및 불용전선 철거공사

ㅇ 공사위치 : 남부수도사업소 청사 본관 1,2층 벽체 및 천정 내부

ㅇ 공사기간 : ’24. 7. ~ 8.

※ 안전사고 사전 방지 및 공사의 효율성을 위해 청사 지열시스템 설치 공사(실내) 시공 전에 맞춰 착공 예정

□ 현황 및 공사필요성

ㅇ 현    황

- 준공년도 : 1996. 10. 02.

- 면    적 : 1층[ 745.1㎡ (225평) ] / 2층[ 761.77㎡ (230평) ]

※ 본관 1,2층 천정 내부사진

ㅇ 공사 필요성

- 천장 내부 정리되지 않은 불용전선 산재

- 미사용 공배관(난연CD 및 금속제 가요전선관)이 혼재하며, 부식 발생

- 1층 EPS실 내 동력판넬 주기표 불량 및 노후

- 천장 내부 점검시 작은 충격에도 CCTV 및 기타 전기선 단락으로 인한 차단기 트립 빈번히 발생

□ 세부 추진계획

ㅇ 공사내용

- 1,2층 노후 분전반 및 차단기 교체

- 천장 내부 혼재 및 산재되어 있는 전선 주기표시 및 정리

- 노후 전선 전면 교체

ㅇ 업 체 명 : ******************

- 주    소 : *********************

ㅇ 소요예산 : **************************

※ 본부 총무과 재배정 요청

ㅇ 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 행정장비 확충 및 청사 환경개선, 시설비및부대비, 시설비(건물)

ㅇ 계약방법 : 1인견적 수의계약

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조 1항 2호 가목

※ ‘전기공사업’면허를 취득한 여성기업과 수의계약

□ 향후일정

ㅇ 본부 총무과 예산 재배정 요청      : ~ ’24.  6. 27.(목)

ㅇ 공사계약 발주 및 계약 체결        : ~ ’24.  7.

ㅇ 공사 착공                         : ~ ’24.  7.

※ 안전사고 사전 방지 및 공사의 효율성을 위해 청사 지열시스템 설치 공사(실내) 시공 전에 맞춰 착공 예정

ㅇ 공사 준공                         : ~ ’24.  8.

□ 기대효과

ㅇ 노후전선 교체로 화재 및 안전사고 예방

ㅇ 불용전선 철거하여 효율적인 청사 관리 및 운영 조성

붙임  산출내역서 1부.  끝.