문서번호	정수과-1782
결재일자	2024. 6. 26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이종관		하은경	06/26
			윤준성
협조

2024년 조류 및 맛·냄새물질 경보제 추진계획

2024. 6.

강북아리수정수센터

(정수과)

2024년 조류 및 맛·냄새물질 경보제 추진계획

한강 녹조(藻類) 발생에 따른 수질 피해 예방을 위해 자체추진계획을 수립하여 경보발령시 정수처리 대응 체계를 강화하고자 함

Ⅰ		관련근거

조류경보제 : 물환경보전법 제21조 및 동법 시행령 제 28조

맛·냄새물질 관리 : 맛․냄새물질 발생에 따른 수질관리 강화대책(본부장방침 '18. 11. 20)

수질과-5305(2024. 6. 14) 『2024년 조류 및 맛냄새물질 경보제 시행 계획』

□ 정수센터 조류경보제 자체 운영계획 수립시행

Ⅱ		경보제 시행 계획

조류 경보제

□ 대상구간 : 한강 본류 4지점(미사대교,강동대교,광진교,잠실철교)

□ 운영방법 : 관심․경계․대발생․해제로 구분 시행

- 기준항목 : 유해남조류(4종) 세포수(세포/ml)

마이크로시스티스	아나베나	오실라토리아	아파니조메논

- 조류경보제 단계별 기준

조류경보제 단계	관심	경계	대발생
남조류 세포수(세포/mL)	1,000 이상	10,000 이상	1,000,000 이상

	《 경보 발령기준 추가 시범운영 》
❚ 조류독소 기준 추가 (환경부 물환경정책과-3085호, ’24.5.31.) - “경계” 단계에서 조류독소 기준을 추가(10㎍/L)하여 OR 조건으로 발령 ※ “경계” 발령 시 총마이크로시스틴 측정, 환경부 및 관계기관 보고

- 발령 및 해제기준

‣ 발 령 : 2회 연속 측정하여 남조류 세포수가 단계별 기준에 해당시 발령

‣ 해 제 : 2회 연속 측정하여 남조류세포수가 1,000세포/mL 미만시 해제

□ 운영체계

수질측정	➡	경보발령	➡	관계부서 대응조치	➡	경보해제
수질검사기관 (물연구원,보환연)		물순환안전국 (물재생시설과)		․ 서울아리수본부 ․ 한강사업본부 ․ 자치구		물순환안전과 (물재생시설과)

맛․냄새물질 경보제

□ 대상구간 : 조류경보제 측정지점(한강본류 4지점, 연구원)

5개 취수장(정수센터)

□ 관리지표 : 2-MIB, Geosmin

□ 발령기준 : 1회 단계별 기준 이상 시 발령

관리기준	관 심		주의		경 계
냄새물질 (ng/L)
	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin
	20	100	50	200	100	300

□ 수질 측정방법

- 주   기 : 주 1회

- 지   점 : 조류경보제 측정지점(한강본류 4지점, 연구원) 및 5개 취수장(정수센터)

- 관리항목 : 2-MIB, Geosmin, 조류 세포수(유해남조류)

□ 단계별 세부 조치사항 : “붙임” 참조

Ⅲ		경보발령시 자체 추진계획

조류 및 맛·냄새물질 발생 경향

□ 유해남조류 : 마이크로시스티스, 아나베나, 오실라토리아, 아파니조메논

구분		2021	2022	2023	2024. 현재
원수유입 유해 남조류	최대 세포수 (세포/mL)	840	150	338	254
	최대발생일	8/28	7/25	9/14	4/29

□  맛·냄새물질 : 2-MIB, Geosmin

구분			2021년		2022년		2023년		2024년 현재
2-MIB (ng/L)	최고	평균	18	7	10	2	41	11	4	1
Geosmin (ng/L)	최고	평균	56	38	15	4	8	3	9	4

수질검사 및 정수처리 강화

□ 원수 및 공정별 수질 감시 강화

- 조류(1회/일→ 2회/일 이상(필요시))

- 냄새물질 분석 강화 : (평시) 주 1회→(관심)일 1회→(경계)일 2회

- 공정별(원수, 여과수, 오존수, 활성탄처리수, 정수) 냄새물질 분석

□ 정수처리 운영 강화

- 고도정수처리시설 운영 강화

‣ 유입 맛·냄새 물질 농도에 비례한 오존주입률 상승 대응

‣ 처리효율 강화를 위한 과산화수소 주입(필요시)

- 필요시 분말활성탄 투입, 전염소·중염소 선택적 운영 실시

□ 조류 대량 발생 대비 자체 점검 실시

- 냄새물질 유입 대비 고도처리 및 분말활성탄 투입 설비 등 점검(5.17 점검실시)

- 분말활성탄 투입설비 분기 점검 및 시운전 실시

상황실 구성 및 비상근무 실시

□ 운영기간

- 조류경보제 발령 ~ 해제, 맛․냄새물질 관리 기준 관심단계 이상 발령시

□ 상황실 구성

구 분	총괄	근무자
구 성	정수과장 (공휴일 : 생산책임자)	단계별 비상근무자

□ 근무시간 : 평일/공휴일 09시~18시(공휴일 근무 후 대체 휴무 실시)

□ 휴일 단계별 비상근무자

- 단계별 비상근무 인원

구분	관 심	경 계/대발생 (주 의/경 계)
인원	1인(A조)	2인(A+B)

- 근무편성조

구분	1	2	3	4	5
A조	송예지	김승태	이종관	고영훈	박석주
B조	안지연	하유미	이기만	김용식	구연회

‣ 관심 : A조 인원 순번제 비상근무

‣ 경계/대발생 : A,B조 인원 순번제 비상근무

‣ 평일 비상근무 : 실험실 근무자 대체

□ 주요업무

- 조류 경보 발령 상황전파 및 비상연락

- 남조류, 냄새 유발물질(2-MIB, Geosmin) 분석

- 경보발령에 따른 정수센터 맛냄새물질 분석결과 보고(본부 수질과)

- 고도정수처리시설 현장 순찰, 급수구역 수도사업소 수질관련 업무연락 등

Ⅴ		행정사항

경보제 발령기간 조치사항 일일 상황보고 실시 : 비상근무자

□ 정수처리 운영 강화 내역 및 조류, 맛냄새물질 분석 결과 등

공휴일 비상근무자 대체휴무 실시

붙임 : 1. 2024년 조류 및 맛냄새물질 경보제 시행 계획 1부.

2. 조류경보 및 맛냄새물질 관리기준 단계별 조치 사항 1부.

3. 정수센터 맛냄새물질 분석 결과(양식) 1부. 끝.