문서번호	시설관리과-10709
결재일자	2024. 6. 26.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김준영		오정훈	06/26
			조임남
협조

『2024년 아리수올림터, 배수지』정전 및 사이버테러 대응 모의훈련 실시결과

2024.  6.

남부수도사업소

『2024년 아리수올림터‧배수지』

정전 및 사이버테러 대응 모의훈련 실시결과

정전사고 및 사이버테러에 의한 급수중단 사고 발생시 신속 대응체계를 확립코자 실제상황을 가정하여 모의훈련을 실시하고 결과를보고드림

※ 정전 및 사이버테러 대응 모의훈련 시행 계획 (시설관리과-8787, 2024.5.30.)

□ 훈련개요

○ 일 시 : 2024. 6. 24. ~ 25. 14:00 ~ 16:00

○ 장 소 : 노량진아리수올림터 통합감시제어센터, 상도아리수올림터

○ 훈련인원

- 기전팀 등 사무실 직원 3명

- 노량진배수지 안전관리자 등 현장근무자 5명

○ 훈련내용

- 사이버테러 대응 : 감시제어센터 관제 PC 테러발생 상황 가정

- 한전 전력계통 이상발생 시 정전사고 대응 : 노량진배수지 정전 발생 가정

□ 훈련실시 내용

○ 사이버테러 대응

- 상황발생 : 사이버테러로 통합제어센터 PC 에러 발생

- 통합제어센터 점검 및 복구

· 노량진배수지 통합정보센터 외부통신망 차단

· 사이버테러 해킹대상 PC전원 차단 및 예비PC로 교체

· 해킹으로 인한 상도아리수올림터 원격감시반 현장 복구

· 사고원인 분석(취약점 및 보안성 강화 등 조사)

○ 한전 전력계통 이상발생 시 정전사고 대응

- 상황발생 : 노량진배수지 정전발생

- 수배전설비 점검 및 복구

· 주 전원 정전 확인 후 예비 전원 절체

· 메인 VCB(진공차단기) 투입

· 급수펌프 가동 및 부하전류, 관압 등 확인

· 사고원인 분석(한전 순간 정전 또는 자체 차단기 결함 등 원인조사)

□ 훈련사진

정전 및 사이버테러 대응 훈련
정전 시 예비전원 절체 훈련	사이버테러 대비 현장복구 훈련	훈련평가

□ 행정사항

○ 상황별 자체 모의훈련 결과 본부 제출.  끝.