문서번호	누수대응과-6140
결재일자	2024. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		누수대응과장	시설부장
이동섭		장기덕	06/27
			代장기덕
협조
	주무관		代제영도

영등포구 당산동 37-1 (노들로 녹지구간)

상수도관 누수 조치결과 보고

2024. 06.

시 설 부

(누수대응과)

영등포구 당산동 37-1 (노들로 녹지구간)

상수도관 누수 조치결과 보고

영등포구 당산동 37-1(노들로 녹지구간) 내에서 발생한 상수도관(D1,500/150㎜, 공기밸브 분기부) 누수현황 및 조치결과를 보고 드림.

□ 누수발생현황

ㅇ 일    시: '24. 6. 3.(월) 10:30

ㅇ 위    치: 영등포구 당산동 37-1 (녹지구간)

ㅇ 구경(관종): 송수관 D1500㎜ ('00년, SP)

ㅇ 누수형태: 공기밸브(D150mm) 분기부 누수

□ 피해현황

ㅇ 단수 세대 및 교통통제 없음

□ 언론보도 : 없음

□ 조치사항

ㅇ 현장도착 (감리 및 복구업체)	: 2024. 6. 3.(월)	11:20
ㅇ 목침지수 및 누방대 설치 완료	:	13:30
ㅇ 수계실장 순찰 (누수 재확인)	: 2024. 6. 7.(금)	10:20
ㅇ 가시설 설치 및 양수작업
- 복구 시행 전까지 양수작업 시행
ㅇ 관계자 회의 개최 (본부, 사업소, 정수센터)	: 2024. 6. 13.(목)	15:00
- 금천배수지 송수관로 밸브조절에 따른 복구 및 급수운영 계획 검토
ㅇ 누수복구 시행	: 2024. 6. 18.(화)	16:00
- 작업시간 단축을 위한 사전작업 실시 [활정자관(D1,500/600) 설치]

ㅇ 밸브조절 시행	: 2024. 6. 18.(화)	24:00
- 금천배수지 방향 중간밸브(D1,500㎜) 고장으로 지수 불가
· 향후 시설물 정비 완료 후 복구일정 수립
- 수질 모니터링 후 통수
ㅇ 시설물 정비 완료	: 2024. 6. 20.(목)	18:00
- D1,500㎜ 중간 제수밸브 기어박스 정비 및 보조 밸브키 설치
- 금천배수지 송수관로 밸브조절에 따른 복구 및 급수운영 계획 검토
ㅇ 밸브조절 시행	: 2024. 6. 25.(화)	20:40
- D1,500㎜ 송수관 밸브 잠금 (금천배수지 공급 중단)
ㅇ 누수복구 완료	:	22:40
- 밸브조절 후 누수부위 복구(용접 후 마개플랜지 설치) 및 신설 공기밸브 설치
ㅇ 밸브조절 및 통수	:	23:10
ㅇ 수질검사 및 모니터링	: 2024. 6. 26.(수)	10:30
- 금천배수지 3개지 중 1개지를 비우고 통수 시 정상 수질 확인 후 담수
▸ 송수관로(영등포정수장→금천배수지) 평균유량 3,500㎥/hr로 통수 시 정수장에서 배수지까지 도달 예상시간은 약 6.5시간 소요 예정

누수 현황	누수복구 완료

□ 향후계획

ㅇ 되메우기 및 공기밸브실 설치 (2024. 6. 28.(금) 18:00 완료 예정)

□ 행정사항

ㅇ 야간 비상근무에 따른 초과근무 및 대체휴무 시행 (붙임3 참조)

붙임: 1. 위치도 및 GIS도면 1부.

2. 관련 사진 1부.

3. 누수복구에 따른 비상근무 현황 1부.  끝.