문서번호	배수과-5781
결재일자	2024. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
이성교		유양현	06/27
			백광인
협 조
	주무관			문정주
	주무관			조성균

금천배수지 송수관로 누수복구에 따른 급수운영  완료보고

금천배수지 송수관로 누수복구에 따른

급수운영 추진 결과 보고

2024.  6.  27. (목)

서울아리수본부

(급수부)

금천배수지 송수관로 누수복구 완료에 따른

급수운영 추진 결과 보고

급수부장 : 백광인 ☎ 3146-1401 배수과장 :  유양현 ☎ 1437  담당 : 이성교☎ 1437

금천배수지 송수관로 누수복구 ******* 완료하고 안정적인 급수운영을 추진한 결과를 보고 드림.

□ 누수개요

ㅇ 일    시

- 1 차 : '24.06.04(화) 누수복구 시행(목침지수)

- 2 차 : '24.06.18(화) 누수복구 추진 지연( 밸브기어 박스고장 2개소)

ㅇ 위    치 : 영등포구 당산동 37-1번지 일대

ㅇ 누수부위 : D1500×150㎜('00년)공기밸브

ㅇ 공급계통 : 영등포정수센터 ⇒ 금천배수지

ㅇ 피해현황 : 단수 및 교통에 지장없음

□ 급수운영 조치 결과

******************************************************

********************************

***************************************************

**********************************

********************************

****************************

***********************************************

*****************************************************************************************

*************************************************************************************

□ 누수복구 조치 결과

ㅇ 그간 조치 내용************

- 안전시설 설치 및 누수복구 터파기 완료 : '24.06.03(월)

****************************************

***************************************************

- 복구작업을 위한 관계자 회의           : '24.06.07(금) 15:00

- 시설물 점검(본부, 사업소)             : '24.06.17(월) 10:30

- 중간밸브 주변 시설물 점검 굴착       : '24.06.14(금)

*******************************************************

*************************************

**********************************************

**********************************************************

**********************************************************

- 3차(최종) 누수복구 작업 및 급수운영  : '24.06.25(화) ~ 06.26(수) 10:30

⁕ 금천배수지 송수관로 D1500㎜누수복구 및 급수운영 완료

ㅇ 시간대별 조치결과

- '24.6.25(화) 19:30 ~ 20:40 : D1500㎜ 중간밸브 차단 및 퇴수밸브 열음

⁕ 영등포정수센터 금천계통 송수펌프 가동 중단

⁕ 금천배수지 #1지 유입차단 및 우선사용, #2, 3지 유입, 유출밸브 차단

- 20:30 ~ 22:40 : D1500×150㎜ 공기밸브 제거 및 마개플랜지 작업완료

D1500×600×150㎜ 신설 공기밸브 설치 완료

- 22:40 ~23:20 : D1500㎜ 송수관로 담수 및 중간밸브 개방

⁕ 영등포정수센터 금천계통 송수펌프(조절펌프) 가동 시작

⁕ 금천배수지 #1지 유입 개방 및 우선사용, #2, 3지 유입, 유출밸브 계속차단

- '24.6.26(수) 00:50 : 금천배수지 송수관로 D1500㎜ 통수완료

⁕ 영등포정수센터 금천계통 송수펌프(주펌프) 가동 시작

- 08:15 : 송수관로 탁도 상승(0.61NTU)으로 지별 유입, 유출 개도율 조정

⁕ 금천배수지 #1지 유입 유입밸브100%개방 , #2, 3지 유입차단, 유출밸브 열음

- 08:39 : 송수관로 탁도 안정(0.22NTU)으로 지별 유입, 유출 개도율 조정

⁕ 금천배수지 #1지 담수와 동시 퇴수 , #2, 3지 유입차단, 유출밸브 열음

- '24.06.25(수)10:00~10:30 : 송수관로 탁도 정상화(0.18NTU)로 최종완료

⁕ 금천배수지 #1, 2, 3지 유입100%개방, #1지 수위 4.5m확보후 개방

ㅇ 작업 공정별 수질 변동

'24. 6.25(화)  20:15 : 영등포정수장 송수펌프 가동중지 (탁도 0.40NTU)

금천배수지 송수관로 밸브잠금 (탁도 0.76NTU)

20:20 : 송수관로 탁도 정상화(탁도 0.22NTU)

23:15 ~ 23:45 : 영등포정수장 조절펌프 가동((탁도 0.34 ~ 0.84NTU)

23:50 : 송수관로 탁도 정상화(탁도 0.04NTU)

06.26(수) 01:00 : 탁도 일시적 상승중 0.06NTU

01:00 ~ 07:30 : 탁도 안정화 0.02~0.03NTU

07:30 : 탁도 상승중 0.15NTU

08:34 : 탁도 최상승(금천배수지 현장 실측 0.64NTU)

08:39 : 탁도 안정화 0.22NTU

10:00 : 탁도 정상화 0.18NTU 수질검사 완료

□ 수계전환(밸브차단)작업에 따른 긍정적 파급효과

ㅇ 본부, 사업소, 정수장간 밸브차단에 따른 수계전환 작업으로 관련 직원 비상 급수운영 역량강화

- 평상시 정수장에서 지역배수지로 공급하고 있는 대형송수관로의 밸브차단 작업은 수질사고의 위험이 커서 관련 급수운영을 실전 경험이 어려움

• 비상 급수운영을 실전에 적용하여 추진함으로써 관련 직원들 업무분장에 따른 명확한 역활 확인 및 업무의 확실한 숙지

• 대형관로의 시설물 위치, 작동상태 및 정수장, 배수지별 비상급수 공급내용을 정확하게 인지하여 향후 동일한 비상상황시 신속한 급수운영 역량 강화

ㅇ 대형송수관로 단수작업시 부단수 공법(라인스토핑)지양을 통한 비용절감

******************

*****************************************

- 당초 부단수공법(라인스토핑 양차단 및 가배관)으로 단수없이 공사를 추진하려고 하였으나 관계자 회의 및 급수운영을 검토,계획하여 밸브차단에 따른 배수지 담수량(수위)관리 및 수질사고 대처 가능 판단으로 단수공사 추진

-*************************************************

*********************************************************************************************************************

□ 행정사항

****************************

********************************************

******************************************************

붙임 1. 현장 주요 조치 현황 사진 1부.
2. 초과근무 및 대체 휴무 현황 1부

3. '24년 상수도공사 기본품샘단가표 1부 .  끝.