문서번호	급수운영과-11557
결재일자	2024. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		시설관리과장
이훈재		06/27
		이동욱
협 조
	시설관리팀장			유세종
	주무관			고태우

2024년 유수율 향상 대책

(심야시간 최소 유량비교)

개운산01 중블록 공급량 분석 및 점검 결과 보고

2024. 6. 26.(수)

중부수도사업소

(시설관리과)

(심야시간 최소 유량비교)

개운산01 중블록 공급량 분석 및 점검 결과 보고

유량감시 시스템(심야시간 최소유량 비교)에 의한 과학적인 공급량 분석을 통하여 2024년 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 개운산01 중블록 공급량 현황

ㅇ 공급량(5월): 362,859㎥, 전년대비 +12,432㎥ 증가(+3.55%)

중블록		2024년 5월		2023년 5월		증･감
		월공급량	일공급량	월공급량	일공급량	증감량	증감율
사업소(계)		11,408,671	368,022	11,376,846	366,995	31,825	0.28%
성북구	계	3,906,134	126,004	4,002,728	129,120	-96,594	-2.41%
	개운산01	362,859	11,705	350,427	11,304	12,432	3.55%
	개운산02	372,857	12,028	395,957	12,773	-23,100	-5.83%
	북악01	142,793	4,606	140,794	4,542	1,999	1.42%
	북악02	598,660	19,312	608,483	19,628	-9,823	-1.61%
	북악03	497,372	16,044	497,514	16,049	-142	-0.03%
	낙산01	133,414	4,304	111,142	3,585	22,272	20.04%
	월곡01	1,798,179	58,006	1,898,411	61,239	-100,232	-5.28%

□ 공급량 감소 대책

○ 업무 추진 흐름도

TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	공급량 분석 (일일 심야시간 유량비교, 월간)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	중점 누수탐지	⇒	추진결과 보고 (유수율 향상)

○ 2024년 공급량관리 특별대책회의(T.F팀)

- 일    시: 2024. 3. 11.(월) 9:30

- 장    소: 급수운영과 사무실

- 참 석 자: 급수운영과장 등 12명

· 공급량 관리업무 총괄 팀장 및 담당,

수계조절요원, 누수탐지, 유량계 담당

○ 내용: 공급량 증가에 따른 각 담당별 해결방안 모색(摸索)

- 유량감시 시스템(심야시간 최소 유량 비교)에 의한 공급량 수위변화 분석

- 사업소간 경계밸브 및 지역별 퇴수밸브 개폐 상태 확인

- 공급량 증가 중블록별 집중 누수 탐지 시행

‣ 하수 BOX 및 대형 하수관로 탐지 실시

‣ 80㎜~350㎜이하 누수다발 배급수관 중심으로 실시

‣ 정밀 탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식 탐지기 병행

□ 추진 사항

1. 유량감시 시스템(심야시간 최소 유량 비교) 공급량 분석

- 대상: 개운산01 중블록

( 강북 수계, 성북동, 돈암동, 세대수 19,550, 수전수 7,620 )

- 유량 비교: (2024. 06. 03. 새벽 04:00) 1,716㎥

2. ’24. 06. 05. ~ 06. 07. 경계밸브 및 퇴수밸브 점검: 이상 없음

- 성북구 삼선교로10가길 5(신만빌라) 앞 퇴수밸브 80mm 등 34개소 점검

3. ’24. 06. 10. ~ 06. 14. 중블록내 누수탐지 실시

- 하수 BOX 및 대형 하수관로, 누수다발 배급수관 중심으로 실시

- 누수징후 발견 : 2023. 06. 11.(화) 성북구 삼선동 140 앞 등 3개소

□ 추진 결과

○ 누수탐지 및 복구 시행 : D=20mm, 3개소, 방지량 28㎥/일

중블록	위 치	완료일자	재 질	구경 (mm)	누수량	보수내역
개운산01	성북구 삼선동1가 208-2	2024-06-13	스테인레스관 (SSP)	20	6	분수전소켓 접합
	성북구 삼선동1가 208-2	2024-06-14	스테인레스관 (SSP)	20	9	스텐접합
	성북구 정릉동 430-1	2024-06-18	스테인레스관 (SSP)	20	13	캡폐쇄

□ 향후 계획

○ 유수율 저조 중블록 특별관리

- 대상: 개운산01 중블록(2024. 4월 유수율 : 83.24%)

- 중블록 내 누수탐지 및 불용관, 노후관 정비로 지속적인 중블록 관리.

○ 유량감시 시스템에 의한 과학적인 공급량 분석 추진

- 일일(심야시간 최소 유량 비교), 주간, 월간 단위 분석

붙임  1. 유량감시시스템, 심야시간 유량 비교 1부.

2. 누수탐지 적출보고서 1부.

3. 2023년 6월 누수탐지 대장 1부.  끝.