문서번호	누수대응과-6219
결재일자	2024. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		누수대응과장	시설부장
이동섭		장기덕	06/28
			代장기덕
협조
	주무관		강정구

'24년 5월 누수 복구 실적 보고

2024. 6.

시    설    부

(누수대응과)

'24년 5월 누수 복구 실적 보고

'24년 5월 긴급 누수복구 실적('24. 5. 31.기준)을 보고 드림.

□ 누수 발생 현황

ㅇ 사업소별 누수 현황

- 2023년도에 비해 강남수도사업소에서 누수 건수가 크게 감소하였고 전체적으로 52건 (1.7%) 증가하였음

☞ 중부수도사업소 110건(20.1%), 강서수도사업소 128건[32.0%], 강동수도사업소에서 107건(104.7%) 증가

대부분 50㎜이하 소형관에서 발생[중부 601/658건(91.3%), 강서 466/528건(88.3%)]

- ’24년 5월 누수 건수는 679건으로 전년 대비 10건(1.5%) 증가

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2023 1~5월 (건)	2,991	548	308	585	311	400	337	390	112
2024 1~5월 (건)	3,043	658	350	581	260	528	252	195	219
증·감 (전년대비)	증 52	증110	증42	▲4	▲51	증128	▲85	▲195	증107

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2023 5월 (건)	669	112	76	139	74	74	84	85	25
2024 5월 (건)	679	137	64	131	60	121	63	43	60
증·감 (전년대비)	증10	증25	▲12	▲8	▲14	증47	▲21	▲42	증35

ㅇ 구경별 누수 현황

- 2023년도에 비해 50㎜이하 소형관 [27건(4.7%)] 증가, 200㎜이상 중․대형관 [9건(39.1%)] 감소

- 2024년도 5월 누수 679건 중에서 대부분 50㎜이하 소형관에 발생 [602건(88.7%)]

구 분	합 계	50㎜ 이하	80～150㎜	200～350㎜	400～600㎜	700㎜ 이상
2023 5월 (건)	669	575	68	17	6	3
2024 5월 (건)	679	602	59	9	5	4
증 · 감	증10	증27	▲9	▲8	▲1	증1

< 위치별 현황(옥외․옥내 구분) >

- 2024년도 5월 누수 총 679건 중에서 옥외(도로 등)에서 누수 [565건(83.2%)] 가 주로 발생

- 옥내누수는 114건(16.8%)으로 대부분 50㎜이하 급수관에서 발생 [112건(98.2%)]

구 분	합 계	50㎜ 이하	80～150㎜	200～350㎜	400～600㎜	700㎜ 이상
계	679	602	59	9	5	4
옥외누수 5월(건)	565	490	57	9	5	4
옥내누수 5월(건)	114	112	2	-	-	-

※ 옥내: 건물 대지경계선 안~계량기보호통까지, 배수지, 정수지, 공동구 내부 등

옥외: 건물 대지경계선 밖(이면도로, 일반도로, 간선도로 등)

ㅇ 누수 원인별 현황

- 2023년도에 비해 불용관 [21건(21.9%)] 증가, 전식 7건 증가→ 50mm이하 소형관 9건

- 2024년 5월 원인자 누수는 재개발․재건축, 소규모 건축공사 현장 등에서 발생

[총 11건 중에서 50㎜이하 9건(81.8%), 100mm 1건, 200mm 1건]

구 분	계	관노후	진동	불용관	원인자	전식	부등침하
2023 5월 (건)	669	163	385	96	20	5	-
2024 5월 (건)	679	146	393	117	11	12	-
증 · 감	증10	▲17	증8	증21	▲9	증7	-

<불용관 누수 현황>

- 구경별 현황

구 분	합 계	50㎜ 이하	80～150㎜	200～350㎜	400～600㎜	700㎜ 이상
2024년 5월	117	116	1	-	-	-

- 관종별 현황

구 분	합 계	아연도 강관	PVC관	PE관	스테인 리스관	동관	회주철관	덕타일	강관	기타 (새들)
2024년 5월	117	26	8	-	75	3	-	1	-	4

************

***********

*****************************************************************************************

***********

**************************************************************************************************************

ㅇ 관종별 현황

- 2023년도에 비해 스테인리스관 [19건(4.5%)] 증가, 덕타일주철관 [13건(27.6%)] 감소

※ 스테인리스관 누수는 주로 이음부에서 발생[336건(75.5%)]

- 2024년도 누수 발생 건수 중 대부분 스테인리스관에서 발생[445건(65.5%)]

구 분	합 계	아연도 강관	PVC관	PE관	스테인 리스관	동관	회주철관	덕타일	강관	앵글 밸브 등 앵글밸브, 유니온, 내충격수도관 등
2023 5월 (건)	669	69	14	3	426	53	3	76	10	15
2024 5월 (건)	679	67	20	5	445	50	2	55	10	25
증 · 감	증10	▲2	증6	증2	증19	▲3	▲1	▲21	-	증10

50㎜이하 602건(89%)발생	진동 393건(58%)발생	스테인리스관 395건(66%)발생