문서번호	정수시설과-7111
결재일자	2024. 6. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
이용철	김영준	06/28
		代김영준

취수장 고압가스 안전교육(6월) 결과보고

2024.06

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

취수장 고압가스 안전교육(6월) 결과보고

고압가스안전관리법 제11조 2항(안전관리규정)에 매월1회 안전교육을 실시토록 규정함에 따라 취수장 직원들에 대한 교육을 실시하고 보고 드림.

교육일시	2024.6.24(월) ~ 2024.6.27(목)
교육장소	취수장 사무실 및 현장	교육강사	***
교육대상	취수장 근무자(A,B,C,D팀) 외 일근(강사 포함 10명) ***********************
교육제목	염소용기 교체방법 및 염소설비 점검 요령
교육내용	2024년 6월 고압가스 안전교육 염소용기 교체방법 및 염소설비 점검 요령 염소투입시설 안전관리수칙 ▶ 호이스트 작업 - 물건을 들어 올릴 때 후크가 호이스트 로프 드럼에 부딪치지 않도록 하여야 한다. - 염소용기를 들어 올릴 때 양끝 걸이대가 용기에 완전하게 걸어 빠지지 않도록 하여야 한다. - 호이스트 양끝 걸이대에 작업자의 손이 끼이지 않도록 조심하여야 한다. - 물건을 들고 이동시 물건이 전후좌우로 흔들리지 않게 하여야 한다. - 호이스트 이동로에 사람이나 물체가 없도록 작업 전에 조치하여야 한다. - 짐을 매달아 놓고 운전자가 현장을 이탈하지 않아야 한다 . - 호이스트에 매달린 물체 밑에 사람이 들어가서는 안된다. - 호이스트 운전자는 반드시 안전모 및 안전화를 착용하여야 한다. - 호이스트를 길게 늘어뜨려 작업구간외의 다른 화물을 인양하는 행위를 하지 않아야 한다. - 호이스트 이동 시 물체와의 충돌로 인한 충격이 발생하지 않도록 천천히 작업하여야 한다. - 작업 전에 호이스트 양끝 걸이대의 볼트 너트 단단하게 체결 되었는지 확인하여야 한다. ▶ 염소용기 작업 - 염소용기 교체작업 중에는 중화설비 및 환기팬을 가동하여야 한다. - 염소용기 교체시에는 헤드밸브에 납패킹을 정확하게 끼워서 염소가스가 누설되지 않도록 하여야 한다. - 염소용기를 내려 놓을 때 계량저울(로드셀)에 충격을 가하지 않도록 천천히 내려놓아야 한다. - 염소실은 40℃를 초과하지 않아야 하며, 겨울철에는 28∼35℃ 유지 할 것 ▶ 염소투입설비 관리 - 염소가스 누설 시 방독면을 착용하고 2인1조로 투입 중화설비와 환기팬을 먼저 가동하여 한다. - 가스 필터등 세관 작업 전에 중화설비와 환기팬을 가동하여야 한다. - 염소투입설비 세관 또는 전기안전점검을 할 때에는 염소투입설비 전원을 끄고 작업하여야 한다. - 염소투입라인(염소용기 및 기화기)을 교체 운전할 때는 염소가스 주입 개시 시 염소투입 밸브를 천천히 열어 배관이나 염소주입기 파손을 예방하여야 한다 - 기화기 기밀시험시 시험압력이 기화기 외 설비에 전달되지 않도록 밸브 등을 차단하여야 한다. - 사용하지 않는 예비 기화기에 압력이 걸리는지 수시로 점검하여야 한다. - 정전시에는 기화기 유입밸브는 열고 유출밸브는 닫아서 기화기 내부압력 상승을 막아야 한다. - 인젝터 가압수로 염소주입시 물배관 연결부를 먼저 열고 가스 배관을 마지막에 천천히 열어 물이 가스배관으로 역류하지 않도록 하여야 한다. ▶ 공기호흡기 - 공기호흡기 사용방법 및 사용요령 숙지 - 염소가스 대량 누출시 신속한 복구조치를 위한 안전장비 ▶ 방독면 - 방독면 사용방법 및 사용요령 숙지 - 염소가스 소량 누출시 신속한 복구조치를 위한 안전장비 ▶ 소석회 살포기 - 염소가스 대량누출시 중화시스템이 작동하나 중화능력 부족시 소석회 살포기를 이용하여 염소가스 중화처리 함. ▶ 암모니아수 - 염소가스 누출시 가스검지기 센서에 의하여 검지하여 신호를 전송 하게 되나 가스누출 및 미량누출시 누출부위를 정확하게 찾아 조치 하기위하여 사용되는 염소가스 누출검지액 - 염소가스와 암모니아수가 접촉하게 되면 흰연기 발생으로 누출확인 ▶ 중화조 및 중화탑 - 염소가스 누출시 검지기 센서에 의하여 중화시스템을 작동하여 중화 처리하게 되며 상부에서 가성소다 수용액이 떨어지고 하부에서 염소가스가 상승하면서 중화탑내부 충진제에 의한 접촉면적을 넓혀 주어 중화처리하여 대기중으로 방출 ▶ 염소가스 누출경보기 및 누출검지기센서 - 염소가스 누출시 검지기센서에 의하여 검지되어 누출경보장치로 전송함. ▶ 염소가스 교체요령(붙임문서 참조) 상기와 같이 염소용기 교체방법 염소설비 점검 요령 등의 고압가스 안전교육을 실시하고 보고합니다. 붙임문서 1. 염소가스 안전교육 자료 1부. 2. 염소가스 안전교육 (06월) 참석자 명단 1부. 끝.