문서번호	에스플렉스센터운영과-4942
결재일자	2024. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
최경호		06/28
		서재호
협조

에스플렉스센터 태양광 인버터 점검결과 보고

2024. 6.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 태양광 인버터 점검결과 보고

태양광 인버터를 주기적으로 점검하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

○ 24년 상반기 공공태양광 시설 안전점검 및 시스템 입력 촉구(녹색에너지과-14243, '24.6.12.)

□ 점검개요

○ 점검일시 : '24.6.28.(금) 10시

○ 점 검 자 : ***********

○ 점검내용 : ******************************

□ 점검결과

○ 인버터 3호기 UVR(저전압), 8호기 OVR(과전압) 발생으로 미작동

************************ 【※ 방문예정일 7.2.(화)】

○ 현장사진

인버터 3호기 UVR 발생(B3F)	인버터 8호기 OVR 발생(B2F)

□ 향후계획

○ ’24. 6월 : 점검결과 태양광 모니터링 시스템에 입력.

○ ’24. 7월 : 제조사 점검 후 비용정산. 끝.