사전지도 결과보고서

부분공개(6)						결재	소방위			검사지도팀장			예방과장
							허재호			김동하			06/28
													代김동하
문서등록번호 :		예방과-5219
요청일시	*************		요청자			***		전화번호				*************
지도일시	*************		보고자			*****
대상명	********* ****		위치	****************							대표자			***
건물구조	******************										업 종			*****
시 설 별	적 용 시 설				지 도 사 항
소방시설	○ 소화설비				○ 안전시설등 법령에 맞게 설치토록 지도함
피난설비	○ 유도등 ○ 휴대용비상조명등				○ 유도등 규격 및 구조는 법령에 맞게 설치 토록 지도함
기타	○ 거실 제연설비 현장학인 - 거실 급기부분 장애물 확인 → 설계 검토의뢰 ○ 피난구 유도등관련 현장지도 - 지하상가는 대형피난구유도등 설치 및 입체형 피난구 유도등관련 수직형 유도등 추가 설치지도 ○ 주방화재용 자동확산소화기 설치 사전지도 - SP사용으로 자동확산소화기 면제 (주방 후드에 의한 살수장애 시 헤드 추가설치 지도)