문서번호	급수운영과-11707
결재일자	2024. 7. 1.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이훈재		07/01
		김상웅
협 조
	시설운영팀장			代유형근
	시설관리팀장			유세종
	급수관리팀장			이한수
	주무관			서영인

『2024년 유수율 향상을 위한』

공급량 일일 증감 현황 분석('24. 6. 27.)

2024. 6. 28.(금)

중부수도사업소

(급수운영과)

2024년 유수율 향상을 위한

공급량 일일 증감 현황 분석(2024. 6. 27.(목))

우리 사업소 중블록별 공급량 일일 증감 현황을 분석하여 2024년 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 일 공급량 현황(전년대비)

ㅇ 일    시: 2024. 6. 27.(목) / 기온: 최저 20.6, 최고 31.6℃

ㅇ 공 급 량: 419,987㎥ (전년대비 증 23,466㎥)

- 6월 공급량: 10,536,944㎥ (전년대비 증 251,268㎥)

- 2024년 공급량: 65,032천㎥ (전년대비 증 828천㎥,) 전년대비 1일 증가(2월)

ㅇ 증·감 원인: 전년 동월 대비 다량급수처(75mm이상) 12수전 증가 및 기온 상승

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석(전일 대비)                          (단위 : ㎥)

구 분	계	중구	종로구	성북구	용산구	남산01 수계보정치
증 감	-2,520	-819	-2,618	3,130	-2,304	-91
	0	0	0	0	0	0
6월 26일	422,507	135,451	114,798	140,102	41,498	9,342
6월 27일	419,987	134,632	112,180	143,232	39,194	9,251

□ 중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	-2,520	-2,013	1,058	-274	2,599	254	-382	1,906	133	-159	-2,336
	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6월 26일	422,507	23,087	2,076	4,810	19,459	16,082	4,806	67,890	11,274	18,853	45,916
6월 27일	419,987	21,074	3,134	4,536	22,058	16,336	4,424	69,796	11,407	18,694	43,580

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-174	-386	235	-1,168	92	277	159	110	-218	1,466	-3,720	21
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14,544	12,279	6,328	77,909	-3,134	32,496	16,967	1,564	5,938	7,564	28,187	7,612
14,370	11,893	6,563	76,741	-3,042	32,773	17,126	1,674	5,720	9,030	24,467	7,633

□ 중블록별 일 공급량 분석(전주 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	6,135	5,669	-8,432	-1,298	1,131	286	-372	12,959	-265	-3,673	5,100
	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
6월 20일	413,852	15,405	11,566	5,834	20,927	16,050	4,796	56,837	11,672	22,367	38,480
6월 27일	419,987	21,074	3,134	4,536	22,058	16,336	4,424	69,796	11,407	18,694	43,580

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-1,231	-82	-247	38,970	277	-685	-456	43	-452	-41,076	22	-53
0	0	0	1	0	0	0	0	0	-1	0	0
15,601	11,975	6,810	37,771	-3,319	33,458	17,582	1,631	6,172	50,106	24,445	7,686
14,370	11,893	6,563	76,741	-3,042	32,773	17,126	1,674	5,720	9,030	24,467	7,633

□ 중블록별 공급량 분석(전년 동기 대비)                (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	828,309	201,038	-158,615	21,030	59,274	-11,149	64,749	-268,218	-73,588	733,473	-126,028
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.1.1~6.27	64,204,272	1,982,684	2,269,445	798,753	3,585,134	2,590,021	623,868	10,436,836	1,920,280	2,328,005	5,642,912
24.1.1~6.27	65,032,581	2,183,722	2,110,830	819,783	3,644,408	2,578,872	688,617	10,168,618	1,846,692	3,061,478	5,516,884

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-806	-11,767	-185,261	624,957	-776,558	-282,304	768,832	-34,730	-8,844	-30,778	326,808	-3,206
0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
2,230,782	1,736,561	1,144,068	3,592,702	-64,012	6,128,213	1,883,974	325,541	1,071,007	7,817,748	4,820,342	1,339,408
2,229,976	1,724,794	958,807	4,217,659	-840,570	5,845,909	2,652,806	290,811	1,062,163	7,786,970	5,147,150	1,336,202

※ 전년 대비 2월 날짜 1일 증가(29일) 및 남산01 등 유량계 보정치 미반영

□ 추진 대책

ㅇ 전년 동기 대비 공급량 증가 중블록 : (담당 팀장 및 주무관) 공급량 원인분석 후, 대책 수립

ㅇ [유수율 향상 대책] 공급량 지속적 증가 중블록 특별관리

- 추진사항: TF팀 구성, 시설물 점검, 중점 누수탐지 및 보수

- 유량감시시스템을 통한 일일, 주간, 월간 공급량 분석 철저

‣ 공급량 지속적 증가 지역 특별관리(TF팀 구성, 중점 누수탐지, 시설물 점검 등)

일일 공급량 분석	⇒	지속적 공급량 증가	⇒	TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	중점 누수탐지	⇒	시설물 보수 조치

붙임  2024.6.27. 구역유량계유입,유출비교 1부.  끝.