아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수 전 수질검사 결과 알림(신림동외 6개동 7구간)

1. 급수운영과-9583(2024.6.28.)호와 관련입니다.

2. 통수 전 수질검사 의뢰(2024년 신림동 외 6개동 장기사용 배급수관 정비공사 중 7구간)와 관련, 현장 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 검 사 일: 2024.7.2. 13:50

나. 검 사 자: 환경6급 최성호(※입회자: 급수운영과 권기진)

다. 통수구간: 관악구 신림동 1639-1~1640-14(D=200mm, L=300m)

라. 현장 검사결과

구 분		탁 도	잔류염소	판 정
기 준		0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하
13:50	***********	0.12	0.23	적 합

. 끝.

	행 정 지 원 과 장
수질팀장	최성호		행정지원과장	07/02
代정선이
협조자
시행	행정지원과-14017	(	2024. 7. 2.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4446	/전송	02-3146-4658	/	csho1111@seoul.go.kr	/	부분공개(3)