문서번호	시설관리과-11057
결재일자	2024. 7. 2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
김인회	오정훈
		조임남
협 조
	주무관		김준영
	주무관		김효준

낙성대배수지 근무일보 보고(7월1일)

1. 낙성대배수지 운영 근무일보를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 근무일자 : 2024. 7. 1

나. 점 검 자 : 김인회

다. 점검대상 : 낙성대배수지(아리수올림터)

라. 점검결과 : 낙성대 전기실 UPS 축전지 일부 단자 백화현상 발생.[교체 요망]

낙성대 전기실 모터기동반 #2, #4호기 콘덴서 부풀어있음[교체 요망]

붙임  1. 낙성대배수지_일일근무일보(7.1) 1부.