아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	2약품동 약품 투입시설 개선 시행

1. 정수과-8256(2024.07.01)호와 관련입니다.

사업 대상	수산화나트륨 투입라인	수산화나트륨 비상투입라인	응집제 비상투입라인
문제점	외부 노출로 인한 파손 위험	방류벽 상승으로 인한 비상투입라인 사용 불가	비상투입 정량펌프 고장시 비상투입라인 사용 불가
개선 방안	투입배관 배관커버 설치	비상투입라인 높이 조정	비상투입 정량펌프에 BYPASS 배관 설치

2. 2정수장 약품 투입시설 개선을 하여 비상시 원활한 약품 투입 및 화학사고예방에 힘쓰고자 합니다.

가. 건    명 : 2약품동 약품 투입시설 개선

나. 사업내용

다. 소요예산 : *********************

라. 산출내역 : 산출기초조사서 참조

마. 계약업체 : ***************

바. 대금지급방법 : 법인카드 결제후 계좌 입금(신한은행 100-033-245473)

사. 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 유지보수, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비, 정수약품 저장 및 제조·사용시설 유지관리(중대재해:보수보강비)

붙 임 : 1. 방침서            1부.

2. 산출기초조사서    1부.

3. 견적서            2부.  끝.[추산필#16455]

주무관	소민혁		주무관	박소현		정수과장	07/02
김영준
협조자
시행	정수과-8279	(	2024. 7. 2.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, 영등포아리수정수센터 정수과 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-314-6543	/전송	02-3146-5604	/	purp*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(7)