아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	통수 전 수질검사결과 통보(공릉배수지 6지)

급수운영과-6528(2024.5.8.)호와 관련, 배수지 항청소후 통수 전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 검사대상 : 공릉배수지 (6지)

○ 검사일시 : 2024. 7. 2.(화) 10:30~11:00

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준 이내

검사항목 (기준치)	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1.0mg/L이하)	아연 (3.0mg/L이하)	망간 (0.05mg/L이하)	비고
측정값	0.12	0.37	7.0	0.00	0.00	0.00	0.000	-

끝.

	행 정 지 원 과 장
수신자	급수운영과장, 시설관리과장
주무관	김미라		수질팀장	백종준		행정지원과장	07/02
이재남
협조자
시행	행정지원과-11478	(	2024. 7. 2.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3250	/전송	02-3146-3279	/	cklove0924@seoul.go.kr	/	대시민공개