문서번호	누수대응과-6331
결재일자	2024. 7. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		누수대응과장	시설부장 직무대리
윤정현		장기덕	07/02
			김근용
협조
	주무관		최명삼

2024년 5월 공급량 분석

2024. 7.

서울아리수본부

(누수대응과)

2024년 5월 공급량 분석

시설부장 : 김근용☎3146-1501 누수대응과장 : 장기덕☎1510 담당 :윤정현☎1522

안정적인 공급량 관리를 위하여 2024년 5월 공급량 증·감 현황 등을 분석하여 보고 드림

1		공급량 현황

□ 현 황

ㅇ 총공급량(5월) : 94,330천㎥ ⇒ 전년 동월 대비 219천㎥(0.23%) 감소

ㅇ 일평균 공급량 : 3,043천㎥ ⇒ 전년 동월 대비 7천㎥(0.23%) 감소

(단위 : 천㎥)

구 분		연도			전년대비 증·감량	증/감율(%)
		2022년	2023년	2024년
5월	당월 총공급량	95,271	94,550	94,330	-219	-0.23%
	일평균 공급량	3,073	3,050	3,043	-7	-0.23%
1~5월	누계 총공급량	450,925	450,173	453,451	+3,277	+0.73%
	일평균 공급량	2,986	2,981	2,983	+2	+0.07%

- 월별 공급량 현황(최근 3년)

- 일평균 공급량 현황(최근 3년)

2		공급량 분석

【총괄】

ㅇ ’24년 5월 총공급량은 94,330천㎥로, 전년 동월 대비 219천㎥(0.23%) 감소, 일평균 공급량은 3,043천㎥로, 전년 동월 대비 7천㎥(0.23%) 감소함

- 올해 5월은 뚜렷한 경향성을 보이고 있지는 않으며, 공급량은 전년대비 사업소별 인구변화, 누수발생량 등에 따라 3개 사업소가 증가, 5개 사업소가 감소

【유효수량】

ㅇ (유수수량) 1인가구 증가 등으로 인한 세대수(+18천세대, +0.4%) 및 수전수 (+9천전, +0.4%) 증가

ㅇ (유수수량) 급수인구 지속적 감소(39천명)로, 감소량 380천㎥ 추정

- 중부(18천명), 강서(16천명), 북부(14천명) 등 정비사업 이주로 인한 인구감소 등

▶ 인구수 감소로 인한 공급량 감소 추정량 : 38.8천명 × 316.1ℓ/일․인 × 31일 = 380천㎥

ㅇ (무수수량) 배수지청소 71천㎥, 물세척수 41천㎥ 등 공공용수 퇴수량 62천㎥ 감소

【무효수량】

ㅇ 누수량 26천㎥ 발생으로 전년 대비 33천㎥ 감소(59천㎥→26천㎥)

- 최대 발생 누수 : (5.31.)동부수도 사근동104 도복장강관 원인자 반파 12천㎥

※ 유효·무효수량 : 실질적 사용여부에 따른 수량 / 유수·무수수량 : 요금 징수 여부에 따른 수량

□ 사업소별 공급량 현황 분석

ㅇ 사업소별 5월 공급량 현황

- 공급량은 전년대비 사업소별 인구변화, 누수발생량, 공공용수 증감량

등에 따라 3개 사업소가 증가, 5개 사업소가 감소함

(단위 : 천 ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
2024년 5월	94,330	11,514	10,071	12,804	8,900	12,266	14,058	11,016	9,621	4,080
2023년 5월	94,550	11,377	10,245	12,623	8,967	12,411	14,333	10,905	9,664	4,024
증・감	-219	+137	-174	+181	-67	-145	-274	+110	-43	+56
증감률(%)	-0.23%	+1.20%	-1.70%	+1.43%	-0.75%	-1.17%	-1.91%	+1.01%	-0.44%	+1.38%

ㅇ 사업소별 공급량 증·감 요인

구 분	중 부	서 부	동 부	북 부
공급량	137천㎥ 증가	174천㎥ 감소	181천㎥ 증가	67천㎥ 감소
증감 요인	- 다량급수처(계량기 75mm이상)12수전 증가 - 누수건수 증가 - 재개발지역 취약관로 퇴수 및 누수량 증가	- 인구 2천명 감소 - 수도사업용수 감소 - 누수량 5천㎥ 감소	- 세대수 4천 세대 증가 - 수전 2천 전 증가 - 누수량 13천㎥ 증가	- 인구(-14천명) 및 세대수(-1천세대) 감소 - 수도사업용수 22천㎥ 감소 누수량 4천㎥ 감소
구 분	강 서	남 부	강 남	강 동
공급량	145천㎥ 감소	274천㎥ 감소	110천㎥ 증가	43천㎥ 감소
증감 요인	- 인구(-16천명) 및 세대수(-1천 세대) 감소 - 수도사업용수 감소 - 누수건수 및 누수량 감소	- 인구 9천명 감소 - 누수건수 및 누수량 감소 - 일평균기온 1℃ 감소	- 인구 24천명 증가 - 세대수 10천 세대 증가 - 수도사업용수 14천 증가	- 인구 1천명 감소 - 누수량 6천㎥ 감소 - 일평균기온 1℃ 감소

□ 유수수량 증·감 원인 분석

ㅇ 인구 증·감 현황

- 전년대비 서울시 인구수는 39천명 감소하였으나 다중주택, 원룸 등 1인가구 증가로

세대수 및 수전수는 증가함

- 중부·북부·강서 재개발정비사업 시행 등으로 인한 이주(-49천명)

- 강남수도 반포2동, 개포동 재건축 입주 등(+24천명)

(단위 : 천 명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2024년 5월	9,626	939	1,165	1,382	1,100	1,416	1,526	973	1,126
2023년 5월	9,665	958	1,167	1,383	1,114	1,432	1,535	950	1,126
증・감	-39	-18	-2	-1	-14	-16	-9	+24	-1

※외국인 포함

- 인구감소 39천명에 의한 공급량 변화 예상량 : 380천㎥ 감소

▸추정감소량 : 38.8천명 × 316.1ℓ/일․인 × 31일 = 380,205㎥

ㅇ 사업소별 세대수 현황

- 전년 동월 대비 18천 세대 증가

(단위: 천 세대)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2024년 5월	4,486	439	546	667	500	639	787	415	493
2023년 5월	4,468	444	542	663	501	640	784	405	488
증・감	+18	-5	+3	+4	-1	-1	+3	+10	+5

ㅇ 수전수 증·감 현황

- 전년 동월 대비 9천 전 증가

(단위 : 천 전)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2024년 5월	2,329	233	305	330	304	370	346	197	245
2023년 5월	2,321	234	303	328	304	368	342	197	244
증・감	+9	-1	+1	+2	+1	+2	+3	-0	+2

ㅇ 연도별 1인 1일 급수량 현황

(단위 : ℓ)

- 1인 1일 급수량은 315.6ℓ에서 316.1ℓ로 전년대비 0.5ℓ증가(+0.16%)로, 공급량 증가 영향 및 감소 영향 복합적 요인으로 전년대비 변동량은 다른 월에 비해 적게 나타남

· 증가요인 : 1인가구 증가 등으로 인한 세대수(+18천세대) 및 수전 수(+9천전) 증가 등

· 감소요인 : 지속적인 인구 감소로 인한 공급량 감소(-39천명, -380천㎥) / 수도사업 용수 감소(-62천㎥) 및 누수량 감소(-33천㎥) 등

ㅇ 연간 기상 변화 현황

- 일평균 기온은 18.5℃로 전년동월 대비 1.0℃ 하강하였으며, 강수량은 125.1㎜로 전년동월 대비 30.5㎜ 감소함

구 분	일평균기온	평균 최고기온	평균 최저기온	강수량
2024년 5월	18.5℃	23.7℃	13.8℃	125.1mm
2023년 5월	19.5℃	25.0℃	14.6℃	155.6mm
증・감	-1.0℃	-1.3℃	-0.8℃	-30.5℃

□ 무수수량 증·감 원인 분석

ㅇ 사업소별 수도사업용수 현황

- 수도사업소 전체 용수량은 전년대비 62천㎥ 감소함

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2024년 5월	148,420	20,598	15,631	31,601	2,364	11,282	26,112	26,456	14,376
2023년 5월	210,184	31,844	26,649	78,896	24,709	11,466	15,414	12,603	8,603
증・감	-61,764	-11,246	-11,018	-47,295	-22,345	-184	+10,698	+13,853	+5,773

- (’24.5.) 배수지 청소 퇴수용수 71천㎥ 사용

· 중부수도(12천㎥), 동부(20천㎥), 남부(15천㎥), 강남(17천㎥) 등

- (’24.5.) 관세척 퇴수용수 41천㎥ 사용

□ 무효수량 증·감 원인 분석

ㅇ 사업소별 누수 건수

- 금년 5월 누수건수는 684건으로 전년대비 197건 감소하였음

(단위 : 건)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2024년 5월	684	140	64	131	72	108	63	45	61
2023년 5월	881	112	76	161	151	144	83	98	56
증・감	-197	+28	-12	-30	-79	-36	-20	-53	+5

ㅇ 사업소별 누수량

- 금년 5월 누수량은 26천㎥ 발생하였으며 전년대비 33천㎥ 감소하였음

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2024년 5월	26,230	1,899	2,176	14,552	462	1,545	1,418	2,518	1,660
2023년 5월	59,360	7,169	7,044	1,254	3,757	8,852	4,062	19,450	7,772
증・감	-33,130	-5,270	-4,868	+13,298	-3,295	-7,307	-2,644	-16,932	-6,112

※ 최대 누수량 발생 건 : [동부수도] 성동구 사근동 104 살곶이체육공원 도복장강관(SP) 직관부 원인자 부분파손으로 인한 11,938㎥ 누수 발생(’24.5.31)

3		향후 계획

□ 안정적인 공급량 관리

ㅇ 공급량 점검 및 분석

- 중블록별 공급량 일일 결산제 확행 및 관리카드 작성 관리

- 사업소 중블록별 유수율 과대과소 분석 관리

ㅇ 공급량 안정을 위한 예방 및 대응조치 시행

- 취약지역(중블록) 누수탐지 및 신속한 누수복구

- 재개발 및 재건축지역 관리 강화로 부정급수 및 누수 방지

- 노후관 정비, 불용관 정비 등 적극적인 공급량 관리

붙임 : 2024년 5월 공급량 현황 1부.  끝.