문서번호	정수과-6501
결재일자	2024. 7. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
이준호		07/03
		代김광묵
협 조
	주무관		장신요

2024년 2/4분기

수질관리 교육 및 실험실 안전점검 결과 보고

2024. 7.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

2024년 2/4분기

수질관리 교육 및 실험실 안전점검 결과 보고

교육 내용

여름철 수질관리 대책 및 고탁도 원수 유입시 수질관리

교육일자

2024. 6.24.~6.26.

장    소

실험실 및 제어실

강사

***

참석현황

교육대상

40

참석인원

40

불참인원

-

참 석 자

*********************************************************************************************************************************************************************************************************

주 요  교 육 내 용

□ 주요 교육내용

ㅇ 여름철(장마철) 원수 수질특성

- 강우의 영향으로 원수 수질(탁도, pH, 알칼리도 등) 급변

- 집중호우 초기, 오염물질 다량 유입으로 염소요구량 증대

- 탁도 증가 및 알칼리도 저하로 응집제 등 정수약품 사용량 증가

장마철 수질관리

1. 고탁도 원수 유입시, 목표수질(탁도, pH, 알칼리도) 유지

- 약품투입조견표 제어실 상시 비치로 수질 급변 시 신속 대응

- 원수 pH(7.0) 및 알칼리도(30mg/L) 저하 시 알칼리제 주입

구분	항목	목표수질(자체)
정수	탁도(NTU)	0.06 이하(최대 0.1이하)
	pH	6.8 이상
	알칼리도(mg/L)	20 이상
	잔류염소(mg/L)	0.1 이상

ㅇ 쟈-시험, 흐름전위측정기(SCD), 응집플럭성장측정장치(FSI) 모니터링으로

정수약품 적정(실시간)투입 감시 강화

- SCD : 응집제 주입 후, 혼화수 전하 중화 측정( 목표값: 0±10mV)

- FSI(Flock Size Index) : 응집지 플럭 크기 측정

ㅇ 공정별 현장순찰 강화 및 취약시간대(야간,공휴일) 집중 수질관리

ㅇ 침전지 밀도류 발생 방지 및 원수 탁도 회복기 수질관리 유의

2. 초기 강우시 오염물질(NH3-N 등) 유입 시, 수질관리

ㅇ 정수장 및 취수장간 수질 모니터링 강화 및 수질정보 공유

- 강우 초기 취수 원수 암모니아성-질소, 전기전도도 변화 감시 강화

※ 전기전도도

․ 용액이 전류를 운반할 수 있는 정도(단위: ohm-1)

․ 물중에 함유되어 있는 양이온, 음이온의 합계

․ 원수의 하수, 산업폐수, 해수의 유입(혼입)이나 배급수계통의 물의

흐름(체류시간) 등을 추정하는데 이용

ㅇ 다량의 오염물질 유입 시, 전·후염소 처리 및 잔류염소 관리 강화

- 염소투입량 부족 대비 예비 염소투입기 점검 및 상시 가동 대기상태 유지

3. 장마철 수질관리 비상근무조 편성·운영

ㅇ 장마철 수질관리 비상근무조 편성

- 구성 : 12명(정수과, 일근직), 책임자: 정수과장

※ 제어실 생산책임자 및 생산팀 비상 근무조 해당일 자동 편성

구 분		1단계(주의)	2단계(경계)	3단계(심각)
운영방법		실험실 1명	정수과 일근직 1/4이상 근무	정수과 일근직 1/3이상 근무
근무시간	평일	09:00~21:00	24시간	24시간
	휴일	10:00~17:00
운영시기		․ 강우량 10 ~ 50mm/시간 ․ 탁도 30 ~ 100NTU	․ 강우량 50mm/시간 이상 또는 ․ 탁도 100 NTU 이상	․ 강우량 100mm/시간 이상 또는 ․ 탁도 300NTU 이상

ㅇ 수질관리 비상근무조 주요업무

- 장마철 고탁도 유입 시 공정별 수질관리(탁도, pH, 잔류염소 등)

- 암모니아성-질소 유입 시, 전․후염소 모니터링 및 잔류염소 관리

- 송수잔류염소 및 배수지 공급계통의 잔류염소 변화 감시

- 응집제, 가성소다 주입률 적정 여부 조사 및 조치

- 약품투입시설 정상 운전상태 및 약품투입량 현장 실측, 조치 등

붙임  1. 2024년 여름철 수질관리 대책 1부.

2. 고탁도 원수 유입시 수질관리 (대용량 첨부).

3. 실험실안전점검결과(4월~6월) (대용량 첨부). 끝.