문서번호	정수과-6852
결재일자	2024. 7. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
정의선		소명이	07/03
			조우현
협 조
	주무관			이완표

2024년 2분기 활성탄흡착지 운영관리 현황 조사 결과

2024. 6

광암아리수정수센터

(정수과)

2024년 2분기

활성탄흡착지 운영관리 현황 조사 결과

활성탄흡착지 층고, 팽창율 및 역세척 배출수 탁도 등의 조사를 통하여 운영조건의 적정성을 검토하고 활성탄흡착지의 상태를 주기적으로 확인함으로써 깨끗하고 안전한 아리수 생산에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		조사 개요

□ 관련근거

□ 설계 기준 “ 탄층 두께, 공상접촉시간”, 활성탄 유실율 확인

□ ISO22000 : 측정주기 1년

□ 환경부 고도정수처리시설 성능 평가 및 운영관리 가이드라인 제정(2021.12)

- 측정주기 : 층고/반기, 팽창율/분기

□ 서울시 고도정수처리 운영매뉴얼

- 측정주기 : 층고/분기, 팽창율/분기

Ⅱ		활성탄흡착지 시설 현황

□ 시설현황

구 분	시설현황	구 분	시설현황
여과방식	정속여과(자연평형형)	설계유량	250,000㎥/일
유 효 경	0.9±0.1mm	활성탄층 두께	2.56m
설계규격	W4.4(4.36)×L13× 2Bed×높이 2.56m	공상접촉시간	15.18분(예비1지)
		균등계수	1.9이하
지 수	10	여과속도	10.12m/시간(예비1지)
활성탄충전량(㎥)	2,902	역세척 방식	공기, 물
여과지당 면적(㎡)	114.4	하부집수장치	유공블럭 + 다공성판
역세척운영조건 (2024.6.26 현재)	공기 3분(블로워 1대), 물 25분(역세펌프 3대) , 시동방수 90분

Ⅲ		조사 결과

□ 활성탄 층고 조사

□ 조사일시 : 2024. 6. 14(금)

□ 조 사 자 : 정의선, 최준영

□ 활성탄 현황(2024.6.14 현재)

구분	활성탄 교체일자	경년	구분	활성탄 교체일자	경년
1지	‘19. 10. 14 ~ 19	4년 8월	6지	‘23. 12. 20 ~ 22	6월
2지	‘19. 11. 04 ~ 08	4년 8월	7지	‘20. 12. 02 ~ 07	3년 7월
3지	‘19. 11. 26 ~ 28	4년 7월	8지	‘20. 12. 21 ~ 26	3년 6월
4지	‘19. 12. 13 ~ 16	4년 6월	9지	‘21. 01. 11 ~ 17	3년 5월
5지	‘19. 12. 28 ~ 31	4년 6월	10지	‘21. 02. 03 ~ 08	3년 4월

□ 조사방법

- 활성탄흡착지 타일 높이 계산 및 높이 측정기로 현장 실측

활성탄 층고(④) = ① + ② -③

□ 조사결과

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

※ ① 활성탄지 바닥 ~ 유입수로 벽 상단까지 높이

- 타일 16개×0.3m/개 + 0.01m(간극) = 4.81m

□ 분기별 조사 현황

(단위 : m)

지	2024년		2023년				2022년
	2분기 (6/14)	1분기 (3/26)	4분기 (12/29)	3분기 (9/26)	2분기 (6/27)	1분기 (3/28)	4분기 (12/28)	3분기 (9/29)
1	2.68	2.68	2.68	2.69	2.68	2.68	2.71	2.71
2	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.74	2.74
3	2.75	2.75	2.75	2.75	2.74	2.75	2.78	2.78
4	2.81	2.81	2.82	2.83	2.84	2.83	2.80	2.79
5	2.80	2.81	2.82	2.82	2.81	2.81	2.79	2.78
평균	2.75	2.75	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76
6	2.86	2.88	2.89	2.46	2.45	2.53	2.58	2.59
7	2.63	2.63	2.63	2.63	2.62	2.62	2.62	2.62
8	2.67	2.67	2.66	2.67	2.67	2.67	2.66	2.67
9	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.79	2.78	2.78
10	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.76	2.76
평균	2.74	2.74	2.74	2.65	2.65	2.67	2.68	2.68

※ 2023.12. 23. 6지 교체 완료

□ 활성탄 팽창율 조사

□ 조사일시 : 2024. 6. 14(금) / 17(월)

□ 조 사 자 : 정의선, 최준영

□ 조사방법

- 팽창율 조사기구를 역세척(물) 중에 활성탄 상부 표면까지 투입한 후 역세에 의한 활성탄 팽창높이 측정

- 활성탄 층고 대비 팽창높이를 팽창율로 결정

□ 조사결과

조사일자	지	활성탄 층고 (cm)	팽창 높이 (cm)	팽창율 (%)
*********	**	*****	**	****
*********	***	*****	**	****

※ 역세펌프 운영 강화(3/14 ~) : 2대 → 3대

※ 역세척 팽창율 기준

구분	서울시	K-water
권장 역세 팽창율	30%(유효경 0.7mm 이상)	20 ~ 40%

† 출처 : 고도정수처리시설성능평가 및 운영관리가이드라인(환경부)

□ 활성탄 역세척 배출수 탁도 조사

□ 조사일시 : 2024. 6. 14(금) / 17(월)

□ 조 사 자 : 정의선, 최준영

□ 조사방법

- 역세척(물) 시작시점부터 시간 간격으로 역세척수를 채수하여 탁도 측정

- 1NTU(자체기준) 이하 도달시간으로 판단

□ 조사결과

(단위 : NTU)

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅳ		보고자 의견

******************************************************************************************************************************

********************************************************************************************

***************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************************************************************************************

붙임  1. 활성탄흡착지 운영관리 현황조사 결과 1부.

2. 고도정수처리시설성능평가및운영관리가이드라인(배포) 1부.

3. 활성탄 이력카드(층고조사,사용기간,교체이력) 1부.

끝.