문서번호	급수운영과-12168
결재일자	2024. 7. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
최재영		신정우	07/03
			채재일
협조

사업시행계획인가 신청에 따른 급수협의 보고 (마포구 노고산동 109-62일대)

사업시행계획인가 신청에 따른 급수협의 보고

(마포구 합정동 447-8번지 일대)

2024. 7. 3.(수)

서부수도사업소

(급수운영과)

사업시행계획인가 신청에 따른 급수협의 보고

(마포구 합정동 447-8번지 일대)

급수운영과장 :채재일☎3146-3640 급수관리팀장 : 신정우☎3649 담당 : 최재영☎3664

마포구청(주택상생과)으로부터 ******************************** 사업시행계획인가  신청에 따른 관련 업무 협의 요청에 따라 건축물에 대한 급수협의 사항을 보고 드림.

□ 사업시행 계획안

ㅇ 사  업  명 : 합정동 447번지 일원 가로주택정비사업

ㅇ 위      치 : ********************

ㅇ 사업시행자 :**********************

ㅇ 사업규모 : *********************************************

※ 관련근거 : *******************************

□ 급수 관련 검토사항

ㅇ 지역현황 : *************************

ㅇ 급수현황

- 공사개요 : D=∅200㎜/80㎜ (가정용계량기 D=∅80㎜ 1개소)

ㅇ 검토내용

- 급수구경 산출내역 (공동주택 : 인입급수관 D=80㎜ 적용, 163세대)

- 구경산출【공동주택유형별 급수관인입구경 산출기준 알림, 급수설비과-8628 ('20. 9. 24.)에 의거】

급수관 구경	현행 세대수	공 동 주 택		도시형생활주택 (원룸 등 1인 가구)
		저수조방식	직결식
20	3	3	3	3
25	5	5	5	8
30	10	10	10	21
40	16	22	22	45
50	29	99	59	140
80	80	490	174	300

ㅇ 배관망 검토

기존관 철거(예정) 위치	관 경	연 장
A 합정동 447-8	D50 / SSP	46.9 m
B 합정동 446-18 ~ 합정동 447-27	D50 / SSP	28.0 m

□ 처리의견

ㅇ 위 검토내용을 반영한 “급수협의 조건” 이행완료시 급수공급 가능함을 회신코자 합니다.

붙임  1. 사업계획승인 신청에 따른 협의 공문 1부.

2. 급수협의 조건 1부.

3. 위치도 1부.  끝.