문서번호	정수시설과-2437
결재일자	2024. 7. 5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박노성		이진근	07/05
			최병희
협 조

배출수지(4지) 및 흡수정(8수문) 유입수문 점검 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 7.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

배출수지(4지) 및 흡수정(8수문) 유입수문 점검 및 조치 계획 보고
강북아리수정수센터소장: 최형준☎3146-5801	정수시설과장: 최병희☎5870	담당: 박노성☎5875

배출수지(4지)와 흡수정(8수문) 유입수문 액추에이터 현장 점검하고 조치계획을 보고드림

Ⅰ		설비현황

장소명	설비명	규격	수량	설치년도	사 진
배출수지 (4지)	유입수문 액추에이터	700×700 0.75kw	4개	2016
흡수정 (8수문)	유입수문 액추에이터	1000×2000 3.7kw	8개	2014

Ⅱ		점검개요

○ 일    시: 2024. 06. 28.(금) 14:30∼15:30

○ 장    소: 배출수지(4지), 흡수정(8수문)

○ 점 검 자: 5명(정수시설과 엄용섭, 박노성, 업체 관계자 3명)

○ 점검내용

- 배출수지(4지): 유입수문 전동개폐 불가하여 액추에이터 점검

- 흡수정(8수문): 전원 표시등 미점등되어 액추에이터 점검

○ 점검결과

- 배출수지(4지): 토크 센서 고장으로 전동개폐 불가한 것으로 확인됨

- 흡수정(8수문): 전원보드 소손으로 액정전원 미점등된 것으로 확인됨

<현장 점검 사진>
배출수지(4지) 액추에이터 점검	흡수정(8수문) 액추에이터 점검

Ⅲ		정비계획

○ 정비방법: 액추에이터 제조업체와 계약하여 신속히 정비하고자 함

○ 건     명: 배출수지(4지) 및 흡수정(8수문) 액추에이터 정비

○ 정비업체: *****************

○ 정비내역: 유입수문 액추에이터 토크 센서, 전원보드 교체

○ 정비기한: 시행일로부터 10일 이내

○ 소요예산: ******************************

○ 예산과목: 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(오존발생시설 유지관리)

○ 지출방법: 법인카드 결제 후 결제계좌 입금

붙임: 1. 산출기초조사서 1부.

2. 비교견적서 각 1부.  끝.